CSEE

中国电机工程学会标准

T/CSEE XXXX-YYYY

配电网用户侧电压源变流器技术导则

Technical guideline of voltage source converter used in user side of distribution system

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国电机工程学会   发布

目  次

前言

1 范围	- 1 -

2 规范性引用文件	- 1 -

3 术语和定义	- 2 -

4 符号、代号和缩略语	- 2 -

5 使用条件	- 2 -

5.1 使用环境条件	- 2 -

5.2 安装场所条件	- 2 -

5.3 其他	- 2 -

5.4 参照电工类产品的使用条件	- 2 -

6分类及参数	- 3 -

6.1 分类	- 3 -

6.2 命名规则	- 4 -

6.3 额定参数	- 4 -

7 技术要求	- 5 -

7.1 一般要求	- 5 -

7.2 设计要求	- 6 -

7.3 功能及性能要求	- 7 -

7.4 冷却方式	- 11 -

7.5 接口	- 11 -

7.6 抗震等级	- 11 -

7.7 安全要求	- 11 -

7.8 防护等级	- 12 -

7.9 可靠性	- 12 -

8 试验	- 12 -

8.1 总体要求	- 12 -

8.2 试验分类	- 13 -

8.3 试验项目及要求	- 13 -

9 文件和资料	- 19 -

9.1 文件和资料的范围	- 19 -

9.2 说明书	- 19 -

9.3 设计图纸	- 19 -

9.4 安装、运行、维护手册	- 20 -

9.5 试验报告、测试报告	- 20 -

10 包装、贮存、运输、标识	- 20 -

10.1 包装	- 20 -

10.2 贮存	- 20 -

10.3 运输	- 20 -

10.4 标识	- 21 -

附录A（资料性附录）配电网用户侧电压源变流器典型拓扑及器件参数	- 22 -

A.1 配电网用户侧电压源变流器典型拓扑	- 22 -

A.2 电压源变流器用IGBT器件参数	- 23 -

前  言

本标准（本指导性技术文件）按照《中国电机工程学会团体标准管理办法（暂行）》的要求，依据GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规则起草。

本标准（本指导性技术文件）制定的主要技术内容为

——规定了适用范围（见第1章）；

——提出了规范性引用文件（见第2章）；

——规定了本标准适用的术语和定义（见第3章）；

——规定了本标准适用的符号、代号和缩略语（见第4章）；

——规定了配电网用户侧电压源变流器的使用条件（见第5章）；

——规定了配电网用户侧电压源变流器的分类及参数（见第6章）；

——规定了配电网用户侧电压源变流器的技术要求（见第7章）；

——规定了配电网用户侧电压源变流器的试验（见第8章）；

——规定了配电网用户侧电压源变流器的文件和资料（见第9章）；

——规定了配电网用户侧电压源变流器的包装、贮存、运输、标识（见第10章）

本标准（本指导性技术文件）附录A为资料性附录。

本标准（本指导性技术文件）的某些内容可能涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准（本指导性技术文件）由中国电机工程学会提出。

本标准（本指导性技术文件）由中国电机工程学会直流输电与电力电子标准委员会技术归口并解释。

本标准（本指导性技术文件）起草单位：。

本标准（本指导性技术文件）主要起草人：。

本标准（本指导性技术文件）为首次发布。

本标准（本指导性技术文件）执行过程中的意见或建议反馈至中国电机工程学会标准执行办公室（地址：北京市西城区白广路二条1 号，100761，网址：http：//www.csee.org.cn，邮箱：cseebz@csee.org.cn）。

配电网用户侧电压源变流器技术导则

# 1 范围

本标准规定了配电网用户侧电压源变流器的使用条件、分类及参数、技术要求、试验、文件资料、包装运输等方面内容。

本标准适用于380V-35kV交流配电网用户侧的电压源变流器。

# 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2900.33 电工术语 电力电子技术

GB/T 32507 电能质量 术语

GB/T 30553 基于电压源变流器的高压直流输电

GB/T 3859.1 半导体变流器 通用要求和电网换相变流器 第1-1部分：基本要求规范

GB/T 3859.2 半导体变流器 通用要求和电网换相变流器 第1-2部分：应用导则

GB/T 4798 电工电子产品应用环境条件

GB/T 14549 电能质量 公用电网谐波

GB/T 15543 电能质量 三相电压不平衡

GB/T 18481 电能质量 暂时过电压和瞬态过电压

GB/T 12325 电能质量 供电电压偏差

GB 50150 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准

GB/T 311.1 绝缘配合 第1部分：定义、原则和规则

GB 4208 外壳防护等级（IP代码）

GB/T 17741 工程场地地震安全性评价

GB 50260 电力设施抗震设计规范

GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4	 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.6	 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 17626.8 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.10 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验

GB/T 17626.12 电磁兼容 试验和测量技术 振荡波抗扰度试验

GB/T 17626.29	 电磁兼容 试验和测量技术 电压下降、短时中断和电压变化抗扰度试

GB/T 13422 半导体电力变流器 电气试验方法

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 191 包装储运图示标志

# 3 术语和定义

GB/T 2900.33、 GB/T 3859.1、GB/T 30553、GB/T 32507界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

配电网用户侧 (user side of distribution system)

在配电网中，电力用户直接使用。

3.2

电压源变流器 (voltage source converter)

由可关断开关器件实现变流功能，直流侧储能元件（若需要）为电容器的变流器。

# 4 符号、代号和缩略语

IGBT：绝缘栅双极晶体管  insulated gate bipolar transistor

STATCOM：静止同步补偿器  static synchronous compensator

FWD：续流二极管  fly-wheel diode

# 5 使用条件

# 5.1 使用环境条件

电压源变流器正常使用环境条件如下：

- 根据我国各区域气候特点不同，电压源变流器分为常温型和低温型：

常温型：-20℃~+45℃

低温型：-40℃~+45℃

- 相对湿度：≤95%

- 海拔高度≤1000m，海拔高度＞1000m时，应按照GB/T 3859.2中5.11.2的规定降额使用。

# 5.2 安装场所条件

电压源变流器根据安装场所，分为户外型和户内型。安装场所应具备以下条件：

- 无剧烈震动冲击，垂直倾斜度不大于5°；

- 空气的污染程度不超过国家环境卫生的有关规定，不含有过量的尘埃，不含有酸、碱、腐蚀性及爆炸性微粒和气体；

- 安装场所为户内时，应备有供应冷却媒质的设施；

- 安装场所为户外时，应配备防御雨、雪、风、沙的设施。

# 5.3 其他

如电压源变流器在异于5.1和5.2规定的条件下使用，用户应在订货时提出，并与制造厂商或供货商取得协议。

# 5.4 参照电工类产品的使用条件

使用条件，本标准未尽事项，应符合GB/T 4798中相关规定。

# 6分类及参数

# 6.1 分类

电压源变流器可按如下几种特征进行分类。

6.1.1 按变换方式分类

a)  交流到直流的变换(整流器) AC-DC；

b)  直流至交流的变换(逆变器) DC-AC；

6.1.2 根据电压源变流器改变或控制电力系统的特征参量分类

- 频率、包括零频率(变频器) ；

- 电压（电压控制器）；

- 相数(变相器)；

- 无功功率的潮流（半导体无功补偿器)；

- 负载功率的品质。

6.1.3 按应用领域分类

电压源变流器按应用领域不同，可进行不同的分类。

6.1.3.1 AC-DC

将电网的交流电转换为用户使用的直流电的变流器，称之为AC-DC变流器。包括但不限于以下种类：

- 通信电源；（包括高压直流电源）

- 铁道车辆电源；（接触网取电电源）

- 直流充电桩；

- 直流稳定电源；（实验室用，光伏电池板模拟源等）

- 一般用途大功率电源：如蓄电池充电电源，电镀用整流器，电化学用电源、单晶炉电源等。

机场地面供电直流电压；（28.5V，270V）

柔性直流输电装置（送电端）。

6.1.3.2 DC-AC

将蓄电池，光伏电池板等直流电转换为交流电的变流器，称之为DC-AC变流器。包括但不限于以下种类：

- 分布式光伏逆变器；

- 能源路由器；

- 不间断电源；

- 消防应急电源；

- 城市轨道交通再生能量回馈装置；

- 能量回馈型直流电子负载；

- 柔性直流输电装置（受电端）；

- 储能变流器；

- 无功补偿装置；

- 有源电力滤波器；

# 6.2 命名规则

电压源变流器的命名一般由类别代号，特征代码，设计序号，额定容量，额定电压五部分组成，如下图6.1所示。

图6.1 电压源变流器命名规则

特征代码由两个字母组成，表示装置的有关特征，具体内容见下表。

设计序号由两位数字组成，表示设计定型产品的编号。

额定容量以千乏为单位，额定电压以千伏为单位。

对于户外使用的装置，可在全型号最后加“W”。

表6.1 特征代码

| 第一个字母 | 第二个字母 |
| --- | --- |
| D | L | S | N | Z | Q | S | F | T |
| 单相 | 两相 | 三相 三线 | 三相 四线 | 自然 冷却 | 强迫风冷 | 水-水冷却 | 水-风冷却 | 其他 方式 |

# 6.3 额定参数

6.3.1 额定电压

6.3.1.1 直流额定电压

电压源变流器的额定直流电压在以下数值（V）中选取:

3、6、12、15、18、24、（30）、36、48、60、72、90、（100）、110/115、125、160、200、220、230、250、（275）、315、400、440/460、500、630、（660）、800、1000、1250、1600、2000、±6000、±10000、±20000、±35000……

上述给出的630V以上的数值不满足要求时，优先在R10数系中选取，其次在R20数系中选取，且应在专用产品标准中规定。

对于充电装产品，电压分为三挡：150V～350V，300V～500V，450V～700V。

电力机车电源，输出电压为1180V。

电力变流器设备内部的触发、控制电源电压可不受此限制。

对直流额定电压有特殊要求时，由制造商与订货方协商确定。

带括号者为非优选值。

本条规定不适用于电力牵引用变流器，也不适用于其额定电压与某一标准电压具有固定关系的变流器。

6.3.1.2 交流额定电压

电压源变流器的交流额定电压可采用：220/380V、1（1.2）kV、3（3.6）kV、6（7.2）kV、10（12）kV、20（24）kV、35（40.5）kV。

注：括号参数为设备对应电压等级下的最高电压。

对交流额定电压有特殊要求时，由制造商与订货方协商确定。

6.3.2 额定功率

应根据电压源变流器额定功率，按表6.2选取合适的网侧额定电压。

表6.2 变流器网侧额定电压与变流器额定功率

| 变流器额定容量S(kVA) | 网侧额定电压（kV） |
| --- | --- |
|  | 0.38 | 1 | 3 | 6 | 10 | 35 |
| S≤50 | ★ | ― | ― | ― | ― | ― |
| 50＜S≤250 | ★ | ★ | ★ | ★ | ― | ― |
| 250＜S≤3150 | ― | ― | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 3150＜S≤12500 | ― | ― | ― | ★ | ★ | ★ |
| 125000＜S≤20000 | ― | ― | ― | ― | ★ | ★ |
| 20000＜S | ― | ― | ― | ― | ― | ★ |

6.3.3 额定电流

根据电压源变流器额定功率和额定电压，确定额定电流值。

6.3.4 额定频率

电压源变流器的额定频率（不包括无级或有级调节频率）应使用下列数值的频率（Hz）：

50，(60)，150，400，(500)，1000，2500，4000，8000，10000，15000，20000，25000，30000，40000，50000，60000，80000，100000。

对额定频率有特殊要求时，由制造商与订货方协商确定。

注1：括号内的数值不推荐使用。

注2：60Hz只在出口产品或与进口设备配套等特殊情况下使用。

# 7 技术要求

# 7.1 一般要求

电压源变流器应具备的一般电气技术要求如下：

- 直流稳态电压允许波动范围（p.u.）：0.95~1.1；

- 直流稳态电压控制精度：＜1%；

- 交流稳态电压允许波动范围（p.u.）：0.9~1.1；

- 交流稳态电压控制精度：＜1%

- 交流频率允许偏差范围：-2.5Hz～+1.5Hz；

- 谐波电流耐受能力：＜0.2倍额定电流。

其他运行条件按具体工程条件要求，由制造商与订货方协商确定。

# 7.2 设计要求

7.2.1 设计条件

7.2.1.1 基本条件

设计的基本要求根据工程特点，原则上由需方提供，但某些条件可由供需双方协商确定。电压源变流器基本设计条件可包括以下全部或部分内容。

7.2.1.2 环境条件

- 海拔高度（m）

- 年平均环境温度（℃）

- 最高环境温度（℃）

- 最低环境温度（℃）

- 年平均相对湿度（%）

- 最大相对湿度（%）

- 覆冰厚度（mm）

- 年平均风速（m/s）

- 年最大风速（m/s）

- 地震烈度（度）

- 年平均雷电日（日/年）

- 污秽等级及盐密（ESDD）（级、mg/㎡）

- 日照强度（W/cm2）

7.2.1.3 系统条件

- 装置连接点的电压等级及变化范围；

- 电网频率及变化范围；

- 过电压保护水平，包括雷电冲击和操作冲击保护水平；

- 中性点接地方式；

- 系统主接线和设备参数以及运行方式；

- 连接点的电能质量参数，包括电压变化范围（曲线）、谐波电压、电压波动和闪变、三相电压不平衡度等；

- 连接点的短路水平，包括最大和最小方式下的三相、三相短路电流（或短路容量）；

- 相关保护定值以及故障清除时间。

7.2.1.4 其他

- 场地面积（㎡）

- 冷却系统所需要的外部条件（如水温，水压，流量，水质等）；

- 现有相关装置及设备（应包括接地、防雷等）；

- 布置方式（户外或户内，单层或者双层布置，电缆或架空连接等）；

- 监控方式（就地和/或远方）；

- 站用电条件；

- 噪声水平

7.2.2 设计寿命

电压源变流器的设计寿命一般不低于20年。

7.2.3 设计内容

7.2.3.1 设计目标

电压源变流器设计的基本目标是在规定的设计条件下，通过技术经济比较，合理地确定装置主接线方式及基本参数，以保证装置安全可靠运行，并达到预期补偿指标。

7.2.3.2 设计内容

电压源变流器的设计内容应包括但不限于以下内容：

a)  拓扑形式；

b)  主接线方案；

c)  运行方式；

d)  参数选择；

e)  控制和保护；

f)  冷却方式；

g)  辅助系统；

h)  试验方案；

i)  安装布置方案。

# 7.3 功能及性能要求

### 7.3.1功能要求

7.3.1.1 基本功能

参见6.1，不同应用领域的配电网用户侧电压源变流器实现的基本功能不尽相同，故在本标准中，不对电压源变流器的基本功能进行统一要求。具体基本要求参见相关产品专用标准。

7.3.1.2 监控功能

电压源变流器的监控系统应具备但不限于以下功能：

a)  能够检测、显示、修改设备实时运行状态和运行参数等，必要时进行记录；

b)  能够根据需要，提供就地和远方两种操作方式，任何方式仅有一种方式进行；

c)  应具备操作权限管理功能；

d)  能够根据需要，提供装置并网条件自动检测和判断功能；

e)  应设置紧急操作功能；

f)  应具备事件的监视与记录，即顺序事件功能，包括内部事件和外部事件；

g)  应具备系统模拟图、趋势图、装置运行状态等显示功能；

h)  应具备按照用户要求的通讯协议进行通讯的功能；

i)  应具备故障检测功能。

7.3.1.3 保护功能

电压源变流器通常配置但不限于以下保护功能：

1)  输入/输出过、欠压保护；

2)  输入过、欠频保护；

3)  输入缺、错相保护；

4)  过热保护；

6)  过流保护；

7)  过载保护；

8)  通讯故障；

9)  输出短路；

10) 输出缺、错相；

11) 输入直流防反；

12) 防孤岛；

13) 冷却系统故障保护；

14）模块故障保护；

15）接地故障保护。

对保护功能有特殊要求时，由制造商与订货方协商确定。

### 7.3.2性能要求

7.3.2.1 运行特性

#### 7.3.2.1.1 稳态运行性能

对于AC-DC、DC-AC，当输出有功功率P为正时，电压源变流器作为DC-AC运行；当P为负时，电压源变流器作为AC-DC运行；当无功功率Q值为正时，电压源变流器运行在容性模式；当Q值为负时，电压源变流器运行在感性模式。

电压源变流器的PQ示意图（不考虑滤波器）如图7.1所示。电压源变流器可在PQ平面的所有四个象限内运行。

图7.1 电压源变流器的PQ示意图

注：Umin为最小交流系统电压；

Umax为最大交流系统电压。

电压源变流器的功率传输能力取决于交流电网电压。在较低的交流电压下，需要较大的电流以输出给定的功率，且输出容量受变流器通过电流能力的限制。

PQ运行曲线的圆心位置与电压源变流器的设计相关，不一定在示意图的原点。

图7.1给出了电压源变流器有功功率和无功功率的包络线。它是电压源变流器的最大额定功率，且主要取决于电压源变流器的最大设计电流。除了最大电流的限制，还可能有其他限制，例如最大无功功率容量。

7.3.2.1.2 动态性能

a)  交流系统故障和扰动类型

电压源变流器设计和运行时需要考虑的交流系统故障和扰动包括：

-电压瞬时跌落；

-电网电压缺相；

-三相电压不平衡；

-负载突变；

-三相电流不平衡；

-谐波电流注入。

b)  直流电源故障类型

电压源变流器设计和运行时需要考虑的直流电源故障包括：

-母线或线路相间短路故障；

-母线或线路单相接地故障；

-断线故障；

-交直流碰线故障。

c)  电压耐受能力

电压源变流器应能承受的电压耐受水平，具体要求见表7.1：

表7.1 电压源变流器电压耐受水平

| 额定电压Un（kV） （有效值） | 设备最高电压Um（kV） （有效值） | 短时工频耐受电压（kV） （有效值） | 雷电冲击耐受电压（kV） （峰值） |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 7.2 | 25 | 60 |
| 10 | 12 | 30 | 75 |
| 20 | 24 | 50 | 125 |
| 35 | 40.5 | 80 | 185 |

d)  电流耐受能力

电压源变流器应能承受额定电流、过负荷电流以及各种暂态冲击电流的能力，具体要求如下：

-1.1p.u.，长期；

-1.4p.u.，10s；

-1.5p.u.，5ms。

e)  交流系统扰动

电压源变流器可通过下述方式向交流配电系统提供支撑：

-紧急功率控制；

-电压支持；

-注入短路电流。

电压源变流器可以快速调整有功功率传输方向和功率水平，向失去交流电源的交流配电线路提供功率支撑。

电压源变流器可以作为静止同步补偿器（STATCOM）运行，向与其联接的交流配电线路提供快速的电压支撑，限制电压暂降，改善电能质量。

当电压源变流器作为交流系统电源时，为了得到可靠的过电流保护，需要电压源变流器提供一定的短路电流，其最大短路电流通常由装置的动态运行范围决定。

f)  交流系统故障下电压源变流器的耐受能力

对于持续时间不大于500ms的交流故障，在满足IGBT的电压耐受和电流耐受能力条件下，电压源变流器能够穿越。对于持续时间大于500ms的交流故障，或故障产生的暂态电压、电流超过IGBT的耐受能力，允许电压源变流器闭锁。

IGBT应能够在电压源变流器交流母线电压恢复后20ms内解锁。

交流系统发生严重故障时，可通过继续触发IGBT维持直流电流以某一幅值运行，从而改善直流系统的恢复性能。

g)  直流电源故障下电压源变流器的耐受能力

当直流电源发生故障时，从故障发生到故障切除的这段时间内，电压源变流器应能够承受一定范围内的故障电流和暂态电压。

在某些电压源变流器拓扑结构中，续流二极管（FWD）可作为不可控整流桥运行，可能会直接承受严重的暂态过电流。续流二极管应能够耐受电压源变流器直流电源发生短路故障时的故障电流。

7.3.2.2 绝缘性能

电压源变流器应具有足够的绝缘性能，满足各种类型过电压（直流、交流、操作冲击和雷电冲击等）要求。电压源变流器的绝缘性能根据系统绝缘配合研究报告要求确定，包括：

1） 系统过电压分析；

2） 绝缘水平的确定；

3） 避雷器配置；

4） 爬电与空气净距设计。

7.3.2.3 效率

电压源变流器的效率应符合专用产品标准的规定。

可由额定输入条件，额定负载条件下，输入输出功率之比确定，也可以用短路试验和轻载试验时测量内部损耗或计算其内部损耗的方法来确定。

要求不带隔离变压器电压源变流器的转换效率最大值不应低于96%，带隔离变压器型变流器的转换效率最大值应不低于94%。

7.3.2.4 电磁兼容、噪声

电压源变流器应具有适当的抗电磁干扰能力，应保证信号传输不受电磁干扰，执行部件不发生误动作。同时，装置本身产生的电磁干扰不应超过相关装置的标准，对外部其他设备不造成影响。

电压源变流器会产生噪声，在额定功率和周围环境噪声不大于40dB的条件下，距离噪声源(户外安装为箱式壳体，户内安装为屏柜壳体)水平位置1m处，测得的装置噪声最大值不应大于80dB。特殊要求由供货方和购货方协商确定。

7.3.2.5 温升

在电的作用下，电压源变流器受到热应力的作用和影响，其结构的安全性有可能降低，同时有可能产生不利于安全的影响，以下部位需要进行防护：

1)  超过安全温度的可接触部位；

2)  超过特定温度的部件、零件、绝缘和塑料材料；

3)  超过特定温度的结构和安装表面。

一般情况下，若电压源变流器的相关元器件或其表面温度变化不超过1k/h时， 则认为已达到热稳定状态。在全功率条件下，温升试验最多持续7h（模拟一天日照情况）。但如果更长时间的测试会使其产生更大的危险的情况除外。

在额定运行条件下，待各元件达到热稳定状态后，电压源变流器主要部件和部位极限温升如下表7.1所示。

表7.1  变流器各部位的极限温升

| 部件和部位 | 极限温升K |
| --- | --- |
| 主电路半导体器件 | 外壳温升和结温由产品技术条件或分类标准规定 |
| 主电路半导体器件与导体的连接处 | 裸铜：45，有锡镀层：55，有银镀层：70 |
| 母线（非连接处） | 铜：35，铝：25 |
| 浪涌吸收器与主电路的电阻元件 | 距外表面30mm处的空气：25 |

7.3.2.6 电能质量

a)  输出谐波

电压源变流器的输出谐波总畸变率及各次谐波含有率，应符合专用产品标准的要求。

b)  输出直流分量

电压源变流器的输出直流分量含量，应符合专用产品标准的要求。

# 7.4 冷却方式

电压源变流器应配有必要的冷却系统，以确保装置正常运行时不因温度过高而损坏。冷却方式可采用空气冷却、液体冷却（包括水-水冷却、水-风冷却）等，应满足如下基本要求：

- 冷却控制/保护/测量系统应能在各种运行条件下确保冷却系统安全、正确、可靠地运行；

- 应采用基于温度控制的闭环控制模式，对装置实施有效冷却；

- 应能准确检测冷却系统的各种故障，并正确产生报警信号；

- 冷却系统供电电源消失时，应发出报警信号或者跳闸，以保证装置不因过热而损坏。

# 7.5 接口

电压源变流器的接口包括控制保护接口和功率回路接口两部分。

a)  控制保护接口主要包括：

-电源接口

-通讯接口

-测量接口

-控制接口

b)  功率回路接口主要包括：

-直流侧接口

-交流侧接口

-控制接口

电压源变流器接口设计应互相配合，接口的规格和规约应该由制造商和系统设计方协商确定。

# 7.6 抗震等级

电压源变流器应考虑安装场所的地震条件，应符合GB 50556、GB 50260、GB/T 17741要求。

电压源变流器的抗震等级一般按照8级设计，特殊要求由供货方和购货方协商确定。

# 7.7 安全要求

电压源变流器的使用环境不应有腐蚀性、破坏绝缘的气体及导电介质。如果使用环境中有能引起火灾和爆炸危险的介质，在电压源变流器的内部和外侧，通过使用适当的材料和元器件，以及采用合理的结构，减少引燃危险和火焰蔓延的可能。

电压源变流器应考虑以下防火防爆设计：

a)  电压源变流器内的非金属材料宜是阻燃的，并具有自熄灭性能；

b)  避免电力电子元件超过其耐受的热应力；

c)  减少电接触点的数量，所有电接触点使用螺栓紧固；

d)  采用无油元件；

e)  减小绝缘部分的电势差，避免在污染和潮湿环境下产生较大的泄漏电流；

f)  功率单元结构设计应考虑各组件爆炸的可能性，不得使模块内部事故范围扩大。

如有其他安全要求时，由制造商与用户协商确定。

# 7.8 防护等级

电压源变流器应具有防止人体接近壳内危险部件，防止固件异物和水进入的外壳防护措施，避免其对电压源变流器造成不利的影响。变流器可以根据不同使用场合采取不同的外壳防护措施。电压源变流器的外壳防护应符合GB 4208规定，户内型应不低于IP20，防护等级应按表选取，户外型应不低于IP54，防护等级应按表7.2、7.3选取。

电压源变流器的接地应符合GB50065对接地的要求。

表7.2  户内型外壳防护等级

| 序号 | 含义 |
| --- | --- |
| IP2X | 阻拦直径大于12mm的固体、手指或长度不超过80mm类似物 |
| IP3X | 阻挡直径或厚度大于2.5MM 的工具、导体等及直径超过2.5 mm的其他物体 |
| IP4X | 阻拦直径大于1mm的工具、带或长度超过1mm的其他物体 |
| IP5X | 防尘(指防止影响设备安全运行的大量尘埃进入，但不能完全防止灰尘进入 |

表7.3  户外型外壳防护等级

| 户内装置外壳的防护等级序号 | 含义 |
| --- | --- |
| IP53 | 防尘，防淋水 |
| IP54 | 防尘，防淋水 |
| IP55 | 防尘，防淋水 |
| IP56 | 防尘，防猛烈喷水 |

# 7.9 可靠性

电压源变流器的可靠性有如下指标要求：

- 考虑强迫停运变流器而得到的年可用系数（%）；

b) 年强迫停运次数（次）。

装置最终可靠性指标，由供货方和购货方协商确定。

# 8 试验

# 8.1 总体要求

8.1.1 本部分不适用于安装在煤矿井下或其它有爆炸危险场所的电气设备。

8.1.2 一次设备试验部分参照GB 50150。

8.1.3 进行绝缘试验时，当只有个别项目达不到本标准规定时，则应根据全面的试验记录进行综合判断，经综合判断认为可以投入运行者，可以投入运行。

8.1.4 当电压源变流器的额定电压与实际使用的额定工作电压不同时，应按下列规定确定试验电压的标准：

- 采用额定电压较高的电气设备在于加强绝缘时，应按照设备的额定电压的试验标准进行；

- 采用较高电压等级的电气设备在于满足产品通用性及机械强度的要求时，可以按照设备实际使用的额定工作电压的试验标准进行；

- 采用较高电压等级的电气设备在满足高海拔地区要求时，应在安装地点按实际使用的额定工作电压的试验标准进行。

8.1.5 进行绝缘试验中交流耐压试验时，加至试验标准电压后的持续时间，无特殊说明时，应为 1min。非标准电压等级的电气设备，其交流耐压试验电压值，当没有规定时，可根据本标准规定的相邻电压等级按比例采用插入法计算。

8.1.6 进行绝缘试验时，除制造厂装配的成套设备外，宜将连接在一起的各种设备分离开来单独试验。同一试验标准的设备可以连在一起试验。为便于现场试验工作，已有出厂试验记录的同一电压等级不同试验标准的电压源变流器，在单独试验有困难时，也可以连在一起进行试验。试验标准应采用连接的各种设备中的最低标准。

8.1.7 本标准中所需绝缘电阻的测量，应使用60s的绝缘电阻值；吸收比的测量应使用60s与15s绝缘电阻值的比值；极化指数应为10min与1min的绝缘电阻值的比值。

测量绝缘电阻时，采用兆欧表的电压等级，应按下列规定执行：

- 100V以下的电气设备或回路，采用250V、50MΩ及以上兆欧表；

- 500V以下至100V的电气设备或回路，采用500V、100MΩ及以上兆欧表；

- 3000V以下至500V的电气设备或回路，采用1000V、2000MΩ及以上兆欧表；

- 10000V以下至3000V的电气设备或回路，采用2500V、10000MΩ及以上兆欧表；

- 10000V及以上的电气设备或回路，采用2500V或5000V、10000MΩ及以上兆欧表；

- 用于极化指数测量时，兆欧表短路电流不应低于2mA。

8.1.8 本标准涉及的高压试验方法，应按现行国家标准《高电压试验技术 第一部分 一般试验要求》GB/T 16927.1、《高电压试验技术 第二部分 测量系统》GB/T 16927.2、《现场绝缘试验实施导则》DL/T 474.1～5及相关设备标准的规定进行。

8.1.9 对技术难度大、需要特殊的试验，应由具备相应资质和试验能力的单位进行的试验项目，被列为特殊试验项目。

# 8.2 试验分类

配电网用户侧电压源变流器试验通常包括：型式试验、例行试验、抽样试验、现场交接试验、长期老化试验。

上述试验将完成对配电网用户侧电压源变流器的一二次系统软硬件的设计、装配、功能、性能进行全面的检验。试验应符合各相关标准的要求。

# 8.3 试验项目及要求

表8.1 试验项目及要求

| 试验项目 | 型式 试验 | 例行 试验 | 交接 试验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验项目1：结构和外观检查 | √ | √ | √ | 试验方法及要求见条款8.3.1 |
| 试验项目2：环境相关试验 | √ |  |  | 试验方法及要求见条款8.3.2 |
| 试验项目3：电源扰动及断电试验 | √ |  |  | 试验方法及要求见条款8.3.3 |
| 试验项目4：机械试验 | √ |  |  | 试验方法及要求见条款8.3.4 |
| 试验项目5：绝缘试验 | √ | √ | √ | 试验方法及要求见条款8.3.5 |
| 试验项目6：耐湿热试验 | √ |  |  | 试验方法及要求见条款8.3.6 |
| 试验项目7：功能、技术性能试验 | √ | √ | √ | 试验方法及要求见条款8.3.7 |
| 试验项目8：安全要求试验 | √ | √ |  | 试验方法及要求见条款8.3.8 |
| 试验项目9：电磁兼容试验 | √ |  |  | 试验方法及要求见条款8.3.9 |
| 试验项目10：通信规约试验 | √ | √ |  | 试验方法及要求见条款8.3.10 |
| 试验项目11：通信协议一致性试验 |  | √ |  | 试验方法及要求见条款8.3.11 |
| 试验项目12：连续通电试验 |  | √ |  | 试验方法及要求见条款8.3.12 |
| 试验项目13：一般性检查 |  |  | √ | 试验方法及要求见条款8.3.13 |
| 试验项目14：操作控制屏柜电源检查 |  |  | √ | 试验方法及要求见条款8.3.14 |
| 试验项目15：操作与控制试验 |  |  | √ | 试验方法及要求见条款8.3.15 |
| 试验项目16：电气量保护检验 |  |  | √ | 试验方法及要求见条款8.3.16 |
| 试验项目17：非电气量保护检验 |  |  | √ | 试验方法及要求见条款8.3.17 |
| 试验项目18：整组联动试验（跳闸试验） |  |  | √ | 试验方法及要求见条款8.3.18 |
| 试验项目19：带负荷检查 |  |  | √ | 试验方法及要求见条款8.3.19 |

8.3.1 试验项目1：结构和外观检查的方法及要求

结构和外观检查主要是检查电压源变流器的硬件结构和外观设计满足相关技术规范的要求。

8.3.2 试验项目2：环境相关试验的方法及要求

在进行与温度及湿度有关的各种试验时，应同时测量被试物周围的温度及湿度。绝缘试验应在良好天气且被试物及仪器周围温度不宜低于5℃，空气相对湿度不宜高于80%的条件下进行。对不满足上述温度、湿度条件情况下测得的试验数据，应进行综合分析，以判断电压源变流器是否可以投入运行。试验时，应注意环境温度的影响。

8.3.3 试验项目3：电源扰动及断电试验的方法及要求

检查在电源扰动及断电情况下电压源变流器的功能是否正常。

8.3.4 试验项目4：机械试验的方法及要求

机械试验应按有关标准或规范的规定进行。

8.3.5 试验项目5：绝缘试验的方法及要求

绝缘试验包括支架绝缘试验和端间绝缘试验。

8.3.5.1 支架绝缘试验

该试验的目的是验证电压源变流器支架、冷却管道、光纤及其他绝缘部件的绝缘耐受能力。该试验的对象应根据不同布置方式选择合适的试验对象，要求试验能够覆盖支架的所有最严重应力。具体试验项目和要求如下：

（1）支架直流耐压试验

该试验目的是验证支架绝缘在最大稳态直流电压和短时过电压的耐压能力。试验必须以正负极性重复进行。试验期间进行局部放电测量。在试验之前，支架应当短路并接地最少2h。 支架直流试验电压Utds按照公式（1）计算：

Utds=±Udms×k3×kt                        （1）

式中：Udms为跨接在支架上的稳态运行电压直流分量的最大值；k3为试验安全系数，1min试验，k3=1.6，3h试验，k3=1.1；kt为大气修正系数。

（2）支架交流耐压试验

该试验目的是验证支架绝缘在稳态交流电压应力和短时过电压应力（包括支架操作过电压）下的耐压能力。试验期间进行局部放电测量。支架交流试验电压Utas按照公式（2）计算：

Utas=Ums/√2×k4×kt×kr                      （2）

式中：Ums为稳态运行期间加在支架的最大重复运行电压的峰值；k4为试验安全系数，1min试验，k4=1.3，30min试验，k4=1.15；kt为大气修正系数。kr为瞬时过电压系数，1min试验，kr由系统分析确定；30min试验，kr=1.0。

（3）支架操作冲击试验

该试验目的是验证在不同支架操作脉冲下支架绝缘的耐压能力。该试验在主端子（短接）对地之间加3个正向和3个负向的操作冲击波。测试的脉冲电压波形参照IEC60060标准。试验电压由绝缘配合来决定。

- 支架雷电冲击试验

该试验目的是验证在不同支架雷电脉冲下支架绝缘的耐压能力。该试验在主端子（短接）对地之间加3个正向和3个负向的雷电冲击波。测试的雷电脉冲电压波形参照IEC60060标准。试验电压由绝缘配合来决定。

8.3.5.2 端间绝缘耐压试验

该试验目的是验证电压源变流器设计的过电压耐受特性。

（1）端间交、直流耐压试验

该试验是由10s短时和30min长时试验组成。短时试验应再现由故障导致的复合交流-直流电压。

10s短时试验电压：

Utv1=［Uac1×sin（2πft）+Udc1］×k0×k9                 （3）

式中：Uac1为端间最大暂态交流电压峰值，应考虑避雷器的限压作用；Udc1为端间最大暂态直流电压分量，应考虑避雷器的限压作用；k0为比例系数；k9为安全系数，取1.10；f为试验频率，取50Hz。

30min长期试验电压：

Utv2=Utac2+Utdc2                        （4）

Utac2=（√2Umax-cont×sin（2πft））/√3×k0×k9           （5）

Utdc2=Udmax×k0×k9                       （6）

式中：Umax-cont为交流侧最大稳态电压；Udmax为稳态运行直流分量最大值。

- 端间冲击试验

端间冲击试验包括操作冲击和雷电冲击试验，该试验的目的是考核电压源变流器的冲击电压耐受能力，冲击试验电压峰值由绝缘配合来决定。

8.3.6 试验项目6：耐湿热试验的方法及要求

检查相应的湿热条件下装置的功能和技术性能满足设计要求。

8.3.7 试验项目7：功能、技术性能试验的方法及要求

检查相应的功能、技术性能满足设计要求。

8.3.8 试验项目8：安全要求试验的方法及要求

检查相应的安全技术性能满足设计要求。

8.3.9 试验项目9：电磁兼容试验的方法及要求

电磁兼容满足下列标准要求：

GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4	 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.6	 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 17626.8 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.10 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验

GB/T 17626.12 电磁兼容 试验和测量技术 振荡波抗扰度试验

GB/T 17626.29	 电磁兼容 试验和测量技术 电压下降、短时中断和电压变化抗扰度试

8.3.10 试验项目10：通信规约试验的方法及要求

检查与其它设备的通信协议规约满足设计要求。

8.3.11 试验项目11：通信协议一致性试验的方法及要求

检查与其它设备的通信协议一致性。

8.3.12 试验项目12：连续通电试验的方法及要求

该试验目的是检验电压源变流器可关断开关器件在运行状态中最严重的重复作用条件下通态、开通和关断状态时，对于电流、电压和温度的作用是否合适，同时证明电压源变流器电子电路和主回路之间相互作用的正确性。

8.3.12.1 最大电流连续运行能力试验

该试验目的是验证电压源变流器的最大连续运行能力是否满足设计要求。

试验要求：

- 试验电压为最大连续直流电压（考虑1.05的安全系数）；

- 测试开关频率应基于最大连续开关频率；

- 调制模式按照工程实际模式；

- 冷却液温度应至少使功率器件或二极管结温达到运行中的最高稳态值；

- 持续测试时间应在冷却剂出口温度稳定后不少于30min。

8.3.12.2 设备7*24小时不间断运行试验

该试验是指装置带电7*24小时不间断运行试验。

要求连续通电试验期间不能出现因装置原因所造成的设备停运。

8.3.13 试验项目13：一般性检查的方法及要求

一般性检查包括但不限于：屏柜接地检查、屏柜密封性检查、装置（板卡）外观及型号检查、屏柜内部接线检查、切换开关、按钮、键盘操作灵活性检查、各电源独立性检查，装置（板卡）固化软件版本号检查。

要求屏柜接地应良好，屏柜密封性应良好；装置（板卡）型号与设计相符，各部件应安装牢固，外观良好；屏内接线与出厂图纸相符；切换开关等操作灵活；工作电源配置正确；装置（板卡）固化软件版本号与厂方提供资料相符。

8.3.14 试验项目14：操作控制屏柜电源检查的方法及要求

该试验包括操作控制屏柜工作电源检查、电源监视回路检查、通电检查、继电器检验。

8.3.14.1 操作控制屏柜工作电源检查

断开负载，合电源小开关，检查直流工作电压幅值和极性。

检查屏柜内加热器工作正常。

检查屏柜内照明正常。

8.3.14.2 电源监视回路检查

模拟电源断电，检查电源监视回路功能，检查电源丢失报警信号正确。

8.3.14.3 通电检查

屏柜通电自检，装置通电自检应正常。

时钟设置与GPS对时检查（若有），GPS对时应符合相关标准要求。

失电检查（失电时间至少5分钟），失电后，时钟及故障记录不应丢失。

8.3.14.4 继电器检验

继电器校验包括出口继电器动作电压试验，满足相应规程要求。

8.3.15 试验项目15：操作与控制试验的方法及要求

8.3.15.1 所有开关量输入、输出信号检查

检查开关量输入、输出信号定义正确，符合设计要求。

8.3.15.2 所有模拟量输入、输出信号检查

检查模拟量输入、输出二次回路及模拟量标度正确，符合设计要求。

8.3.15.3 断路器、隔离开关、接地刀闸操作功能试验（若有）

断路器、隔离开关、接地刀闸就地/远方操作功能正确。

8.3.15.4 报警信号回路检查

检查报警二次回路，符合设计要求，报警信号正确。

8.3.15.5 联锁功能试验（若有）

检查断路器、隔离开关、接地刀闸联锁逻辑。其结果符合设计要求、联锁功能正确。

8.3.15.6 就地远方状态指示检查（若有）

断路器、隔离开关、接地刀闸位置状态指示正确。

8.3.15.7 控制保护装置性能检查

装置数据采集系统的零漂、精度和线性度试验（采用数字式信号输入电压、电流的保护装置，其生产厂家如提供相应的电压电流转换装置，可供保护校验使用，如未提供，可采用一次注流的方式），结果满足制造厂的装置调试大纲、技术规范书要求。

8.3.15.8 控制保护定值整定范围检查和切换试验

定值可整定范围符合设计要求，切换功能正确。

8.3.15.9控制保护远方操作与整定

控制保护远方显示、操作与整定应正确，并有必要的防误操作措施。

8.3.16 试验项目16：电气量保护检验的方法及要求

8.3.16.1 保护定值检验

每一套保护应单独进行定值整定试验。试验时交、直流应直接接到被试保护屏的端子排上。交流电压、电流试验接线的相对极性关系应与实际运行接线中电压、电流互感器接到屏上的相对相位关系完全一致。由于每套保护装置的原理各不相同，试验单位宜依据获得批准的各套保护装置检验规程（或制造厂的装置调试大纲）进行试验。各种原理元件的动作值误差符合装置说明书要求，但误差因试验方法以及仪表设备等方面所产生的总的精度误差不得超过5%，总的角度误差5%。

8.3.16.2 保护动作时间检验

保护装置整定的动作时间为自向保护屏通入模拟故障分量至保护动作出口的全部时间。试验应在直流电源电压为额定值时进行，所通入的模拟故障电气量按各套保护装置检验规程规定。保护动作时间精度误差应≤ ± 5%，对速断保护动作时间宜≤ 30ms。

8.3.16.3 保护动作特性和逻辑功能检验

对于不同保护原理的特性及逻辑功能试验应根据各种类型保护装置的检验规程（或制造厂的装置调试大纲）进行。

8.3.17 试验项目17：非电气量保护检验的方法及要求

8.3.17.1 传感器、变送器及气体继电器的校验

传感器、变送器及气体继电器必须按照相应的规程规范进行校验，校验结果满足技术规范的要求。随厂家设备配置的传感器、变送器及气体继电器应有检验合格的出厂报告。

8.3.17.2 非电气量模拟开关量检查

检查非电气量模拟开关量标度正确。

8.3.17.3 非电气量经转换后的开关信号检查

检查非电气量开关信号动作正确。会导致装置直接跳闸的非电气量开关信号，其光隔输入动作电压范围应满足要求。

8.3.17.4 非电气量保护功能检查

非电气量保护模拟量越限报警功能试验正确，跳闸功能试验正确，跳闸回路和报警回路正确。

8.3.18 试验项目18：整组联动试验（跳闸试验）的方法及要求

该试验目的是检验所有保护装置和断路器相互配合动作的正确性（要求在80%额定直流工作电压下进行）。试验中要确认的内容为：

- 整组联动试验结果应与其工作原理及回路接线相符，所有相互间存在闭锁关系的回路其性能符合设计要求；

- 断路器能正确跳闸；

- 防止跳跃回路闭锁回路动作的正确性；

- 所有信号指示正确；

- 与其它保护或安全自动装置的配合试验正确。

8.3.19  试验项目19：带负荷检查的方法及要求

新安装的装置投入运行，必须采用一次电流及工作电压加以检验，检查保护装置二次电压、电流回路接线的正确性。校核电压互感器、电流互感器变比及接入保护极性的正确性。

试验中要确认的内容为：

- 电压互感器二次电压幅值、相序检查及核相；

- 对接入电流、电压的极性有严格要求的装置，检查其相别、相位关系以及所保护的方向应正确；

- 电流差动保护接到保护回路中的各组电流回路的相对极性关系及变比应正确，在有多路电流的差动保护时，依次校核相应的电流互感器变比及接入保护极性的正确性，检查各电流回路中性线回路电流，检查保护差流；

- 对需要采用全电压下投入的方法检验保护能否躲开励磁涌流的影响，充电中，应录取充电设备电压、电流波形图；

- 检查每组电流互感器的接线是否正确，回路连接是否牢靠；

- 对用一次电流及工作电压进行的检验结果，必须按当时的负荷情况加以分析，拟订预期检验结果，凡所得结果与预期的不一致时，应进行认真细致的分析，查找确实原因，不允许随意改动保护回路的接线。

# 9 文件和资料

# 9.1 文件和资料的范围

作为产品交付的一部分，制造商应向用户提供文件和资料，主要包括：

- 说明书；

- 设计资料，包括但不限于设计、制造所依据的主要标准，主要设计数据，定案用图纸，主要部件及配件图表，主要材料、部件、配件清单等；

- 安装、运行、维护手册；

- 备品备件图纸及清单；

- 试验、测试报告；

- 运输、保管、现场安装调试用图纸、资料。

# 9.2 说明书

制造商应向用户提供说明书文件，主要包括：

- 电压源变流器设计说明书，应包括但不限于下列内容：

- 电压源变流器电气主系统及其辅助系统设计；

- 电压源变流器总体结构、联结及模块结构设计；

- 触发方案的设计；

- 监视方案的设计；

- 电压源变流器过电压承受能力及保护方式的设计；

- 可关断开关器件的短路电流承受能力设计

- 抗震设计；

- 电压源变流器运行参数表；

- 电压源变流器各种过负荷能力；

- 电压源变流器运行限制的说明；

- 电压源变流器损耗。

- 电压源变流器主要元/部件的说明书；

- 所有其他附件的说明书；

- 电压源变流器控制、监视设备设计说明书；

- 冷却系统设计说明书，应包括但不限于下列内容：

- 冷却系统工作原理；

- 冷却系统的控制策略；

- 冷却监控系统的设计。

- 冷却系统设备的说明书；

- 冷却监控设备设计说明书。

# 9.3 设计图纸

所有图纸均应有标题栏，符号和部件标志清晰、完整，文字采用中文，单位采用SI国际单位制。电压源变流器设计图纸应至少包括：

- 电压源变流器结构图；

- 电压源变流器三视外形图；

- 电压源变流器控制及监视系统原理图；

- 电压源变流器本体安装图；

- 光纤、电缆安装图；

- 各种屏柜安装图；

- 电压源变流器控制单元、冷却监控等屏柜装配图；

- 冷却系统原理图；

- 冷却设备安装图；

- 电压源变流器安装和有关设施设计所需的任何其它图纸和资料。

# 9.4 安装、运行、维护手册

制造商应向用户提供安装、运行、维护手册，主要包括：

- 电压源变流器安装、运行、维护手册；

- 冷却系统安装、运行、维护手册；

- 特殊工具和仪器说明书和手册等；

- 备品、备件详细说明。

# 9.5 试验报告、测试报告

制造商应向用户提供的试验、测试报告应包括：

- 主要元件、材料的型式试验和例行试验报告；

- 电压源变流器型式试验、例行试验和抽样试验报告；

- 电压源变流器热特性曲线；

- 长期老化试验报告。

# 10 包装、贮存、运输、标识

# 10.1 包装

设备包装前应进行如下检查：

- 产品的附件、备品、合格证和有关技术文件是否齐备；

- 产品外观有无损坏；

- 产品经过除尘。

设备包装的一般要求如下：

- 装置包装时宜用塑料制品作为内包装，周围用防震材料垫实放于外包装箱内；

- 包装箱应符合GB/T 13384的规定；

- 随同装置出厂的合格证和有关技术文件应装入防潮文件袋中，再放入包装箱内；

- 装置的包装应能符合GB/T 4798.2规定的运输要求。

# 10.2 贮存

包装好的装置应保存在相对湿度不大于85%，周围空气温度为-25ºC～+55ºC的场所。

贮存装置的场所应干燥、清洁、空气流通，并能防止各种有害气体的侵入。

严禁与有腐蚀作用和强磁场作用的物品存放在同一场所。

# 10.3 运输

运输过程中不应有剧烈震动、冲击和倒放；

应符合GB/T 4798.2的规定；

特殊情况下，应满足船运要求。

# 10.4 标识

外包装上有收发货标志、包装储运标志和警示标志，并按GB/T 191的有关规定执行。

电压源变流器的适当位置应有铭牌，内容应包含：

- 产品名称；

- 产品型号；

- 产品技术参数，至少包括：

- 额定电压值；

- 额定电流值；

- 额定容量。

- 出厂编号；

- 制造日期；

- 制造厂名。

- （资料性附录）
配电网用户侧电压源变流器典型拓扑及器件参数

## A.1 配电网用户侧电压源变流器典型拓扑

a) 两电平拓扑

两电平的拓扑结构，见图A.1。

图A.1 两电平拓扑

b) 带中点箝位的三电平拓扑

带中点箝位的三电平拓扑结构，见图A.2。

图A.2 带中点箝位的三电平拓扑

c) 模块化多电平拓扑

模块化多电平拓扑结构，见图A.3。

a）子模块（SM）b）相单元桥臂c）VSC单元

图A.3 模块化多电平拓扑

实际工程中，需要根据工程的具体情况选择电压源变流器拓扑，主要影响因素有：工程投资，运行环境，安装条件，电压等级和容量，设备动态响应速度，无功功率控制能力，不平衡电流和谐波电流耐受要求，设备可靠性指标等。

上面列出的是典型电压源变流器拓扑，随着新型可关断开关器件和变流器控制技术的发展，可能有更多拓扑的电压源变流器适用于配电网用户侧。

## A.2 电压源变流器用IGBT器件参数

电压源变流器用IGBT器件参数见表A.1。

表A.1 IGBT器件参数

| 功率器件电压值 | 电流值 |
| --- | --- |
| 6500V | 750A/600A/500A /400A/250A |
| 4500V | 1200A/900A/800A |
| 3300V | 1500A/1200A/1000A/800A/400A/200A |
| 1700V | 3600A/1500A/1200A/1000A/650A/600A /450A/300A/225A/200A/150A |

制造商选用其他类型可关断开关器件时，可结合电压源变流器参数，根据器件厂家提供的型号选取。