ICS

CCS

CSEE

中国电机工程学会指导性技术文件

T/CSEE/Z XXXX-YYYY

直流配电网用直流控制与保护设备

技术要求

Specifications for Control and Protection Equipment of DC Distribution System

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国电机工程学会   发布

目  次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 通用要求	2

4.1 环境条件	2

4.2 电源	2

4.3 其他要求	2

5 功能和性能要求	3

5.1 控制功能	3

5.2 控制性能	3

5.3 保护功能	4

5.4 保护性能	6

5.5 辅助功能与性能	6

5.6 接口与通信	7

6 试验要求	7

附　录　A （资料性附录） 直流配电网用直流控制与保护设备典型系统架构	8

附　录　B （资料性附录） 直流配电网典型保护分区	9

前  言

本指导性技术文件按照《中国电机工程学会团体标准管理办法（暂行）》的要求，依据GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规则起草。

本指导性技术文件制定的主要技术内容为

——规定了适用范围（见第1章）；

——提出了规范性引用文件（见第2章）；

——规定了本标准适用的术语和定义（见第3章）；

——规定了直流配电网用直流控制与保护设备的通用要求（见第4章）；

——规定了功能和性能要求（见第5章）；

——规定了试验要求（见第6章）。

本指导性技术文件附录A与附录B为资料性附录。

本指导性技术文件的某些内容可能涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本指导性技术文件由中国电机工程学会提出。

本指导性技术文件由中国电机工程学会直流输电与电力电子标准委员会技术归口并解释。

本指导性技术文件起草单位：南方电网科学研究院有限责任公司、北京四方继保自动化股份有限公司、清华大学、深圳供电局有限公司、上海交通大学、北京智中能源互联网研究院有限公司。

本指导性技术文件主要起草人：

本指导性技术文件为首次发布。

本指导性技术文件执行过程中的意见或建议反馈至中国电机工程学会标准执行办公室（地址：北京市西城区白广路二条1号，100761，网址：http：//www.csee.org.cn，邮箱：cseebz@csee.org.cn）。

直流配电网用直流控制与保护设备技术要求

- 范围

本指导性技术文件规定了直流配电网控制保护设备在使用条件、功能性能等方面的基本要求，为直流配电网控制保护设备的研制与选型等提供参考。

本指导性技术文件适用于±100kV及以下中低压直流配电网控制保护设备，作为设备设计、制造、验收等的依据。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| GB/T 2887 | 计算机场地通用规范 |
| --- | --- |
| GB/T 9361-2011 | 计算机场地安全要求 |
| GB/T 14285-2006 | 继电保护和安全自动装置技术规程 |
| GB/T 14598.310-xxx | 柔性直流输电控制与保护设备技术要求 |
| GB/T 22390.1-2008 | 高压直流输电系统控制与保护设备 第1部分：运行人员控制系统 |
| GB/T 22390.4-2008 | 高压直流输电系统控制与保护设备 第4部分：直流系统保护设备 |
| DL/T 478-2010 | 继电保护和安全自动装置通用技术条件 |
| DL/T 769-2001 | 电力系统微机继电保护技术导则 |
| DL/T 1131-2009 | ±800kV高压直流输电工程系统试验规程 |
| DL/T 1193—2012 | 柔性输电术语 |
| DL/T 5218-2012 | 220kV～750kV变电站设计技术规程 |
| NB/T 32014-2013 | 光伏发电站防孤岛效应检测技术规程 |
| T/CEC 107-2016 | 直流配电电压 |
| IEC 62747:2014 | 基于电压源换流器的高压直流系统术语(Terminology for voltage-sourced converters (VSC) for high-voltage direct current (HVDC) systems) |

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

换流端 interface converter

直流配电网中与交流电网的接口端。

通用要求

环境条件

正常工作大气条件

- 环境温度: -10 ℃～+55 ℃；

- 大气压力:80 kPa～110 kPa；

- 相对湿度:5%～95% (内部既不应凝露，也不应结冰)。

其他环境要求

使用环境不应有剧烈的振动源。

使用环境不应有腐蚀、破坏绝缘的气体及导电介质，对于使用环境内有火灾、爆炸危险的介质、系统应有防爆措施。

使用环境应有防御雨、雪、风、砂的设施。

场地安全要求应符合GB/T 9361—2011中B类的规定，接地应符合GB/T 2887—2011中5.8的规定。

电源

交流电源

- 额定电压：220 V，允许偏差-15%～+15%；

- 频率：50 Hz，允许偏差±1 Hz；

- 波形：正弦，畸变因数不大于5%。

直流电源

- 额定电压：220 V、110 V，允许偏差-20%～+15%；

- 纹波系数：不大于5%。

其他要求

直流配电网控制保护设备推荐采用如附录A中图A.1所示典型系统架构，或其它同等功能的设计。

一般应按直流配电网拓扑、电压等级、运行方式、供电可靠性、电能质量和经济性等的要求，明确设备的配置原则（如是否采用控制保护一体化设计和冗余配置等）、功能要求和性能指标。如有其它特殊要求，应与设备供应方协商后在合同中规定。

设备应通过国家级质量检验测试中心型式试验，并在出厂试验中完成功能和性能试验，试验结果满足设计要求。

设备应具有自检功能，包括设备硬件损坏、功能失效和二次回路异常运行状态的自检。自检回路应能发出告警或异常信号，并给出有关信息指明损坏元件的所在部位，应尽可能将故障定位至最小可更换单元。

设备应具备可扩展性，采用开放式硬件结构，预留开关量、模拟量输入、输出端口，能够方便地在控制系统中增加新功能，以适应未来系统发展。

功能和性能要求

控制功能

设备应至少具有以下控制功能：

顺控和联锁

该功能应通过中国电机工程学会团体标准“直流配电网用直流控制与保护设备试验规程”中6.2.1.2规定的试验测试。

起停功能

该功能应通过中国电机工程学会团体标准“直流配电网用直流控制与保护设备试验规程”中6.2.2.3规定的试验测试。

功率升降

该功能应通过中国电机工程学会团体标准“直流配电网用直流控制与保护设备试验规程”中6.2.2.6规定的试验测试。

直流电压升降

该功能应通过中国电机工程学会团体标准“直流配电网用直流控制与保护设备试验规程”中6.2.2.7规定的试验测试。

运行方式在线转换

该功能应能实现直流配电网各换流端投退、直流固态变压器投退、直流线路投切以及交直流负荷、分布式电源、储能等设备的即插即用功能，通过中国电机工程学会团体标准“直流配电网用直流控制与保护设备试验规程”中6.2.2.8规定的试验测试。

能量管理

该功能应能对直流配电网在不同运行方式下的能量调度指令进行实时调整，对直流配电网进行优化控制，通过中国电机工程学会团体标准“直流配电网用直流控制与保护设备试验规程”中6.2.2.12规定的试验测试。

控制性能

稳定性能要求

在规定的交流系统电压及频率变化、分布式可再生能源发电以及负荷功率波动范围内，直流配电网应具有维持稳定地传送功率的能力，以及使直流配电网保持稳定运行的能力。

控制保护设备在任何条件下，都不应激发交流系统振荡。

控制精度要求

控制系统的设计应能达到稳定、无漂移的运行要求，并能在全部稳态运行范围内，实现被测有功、无功功率值的误差保持在额定功率的±1%之内，被测直流电压值的误差保持在电压指令值的±1%范围之内，被测电流值的精度保持在额定电流指令的±1%的范围内。

动态性能要求

应根据直流配电网的要求，对功率控制器、电压控制器、电流控制器等进行优化，使系统的阶跃响应、运行方式在线转换及其他动态性能应满足设计要求。

保护功能

保护范围与分区

直流配电网保护的范围应覆盖换流端阀侧交流连线区域、关键换流设备、直流开关（直流断路器或负荷开关）与直流线路等。直流保护必须对保护区域的所有相关设备进行保护。直流配电网保护宜按照下述分区进行功能配置。

换流端保护区

- 交流连接线保护区域：包括交流引线至桥臂电抗器网侧之间的所有设备；

- 换流器保护区域：包括桥臂电抗器网侧至直流线路母线之间的所有设备；

- 直流极保护区域：包括换流器直流侧出口母线、直流线路以及直流开关等设备。

直流固态变压器保护区

- 连接线保护区域：包括直流固态变压器负荷侧直流引线至用户侧之间的所有设备；

- 直流固态变压器本体保护区域：包括直流固态变压器本体及其所有附属设备；

- 直流极保护区域：包括直流固态变压器直流侧出口母线、直流线路以及直流开关等设备。

即插即用设备保护区

包括直流线路至即插即用设置之间的所有设备。

直流保护分区图，如附录B中图B.1所示。

保护功能配置

保护功能应按照直流配电网的主回路拓扑（对称单极、对称双极接线、接地方式）和运行方式进行配置，对不同保护分区的保护功能进行合理的分配。保护功能配置如下：

换流端保护区

- 交流连接线保护区

交流连接线保护区可根据系统情况选择配置如下保护功能：

  - 交流连接母线差动保护；

  - 交流连接母线过流保护；

  - 启动回路热过载保护；

  - 启动回路差动保护；

  - 交流连接母线接地保护；

  - 中性点电阻热过载保护；

  - 直流配电网接地过流保护；

  - 交流低电压保护；

  - 交流过电压保护。

- 换流器区保护

换流器区保护可根据系统情况选择配置以下保护功能：

  - 桥臂过流保护；

  - 桥臂电抗器差动保护；

  - 换流器差动保护；

  - 换流器直流过流保护；

  - 桥臂环流保护。

- 直流极区保护

直流极区保护可根据系统情况选择配置以下保护功能：

  - 直流电压不平衡保护；

  - 直流低压过流保护；

  - 直流低电压保护；

  - 直流过电压保护；

  - 直流线路纵差保护；

  - 直流母线差动保护；

  - 直流线路电压突变量保护；

  - 直流过流保护。

直流固态变压器保护区

- 直流连接线保护区

直流连接线保护区可根据系统情况选择配置如下保护功能：

  - 直流连接母线差动保护；

  - 直流连接母线过流保护；

  - 直流配电网接地过流保护。

- 直流固态变压器本体保护区

直流固态变压器本体保护可根据系统情况选择配置以下保护功能：

  - 直流固态变压器纵差保护；

  - 直流固态变压器直流过流保护。

- 直流极区保护

直流极区保护可根据系统情况选择选择配置以下保护功能：

  - 直流电压不平衡保护；

  - 直流低压过流保护；

  - 直流低电压保护；

  - 直流过电压保护；

  - 直流线路纵差保护；

  - 直流母线差动保护；

  - 直流线路电压突变量保护；

  - 直流过流保护。

即插即用设备保护区

即插即用设备保护区可根据系统情况选择配置如下保护：

  - 直流电压不平衡保护；

  - 直流低压过流保护；

  - 直流低电压保护；

  - 直流过电压保护；

  - 直流过流保护。

保护性能

直流配电网保护需满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的设计要求。

稳定性要求

平均无故障间隔时间（MTBF）：≥100000 h。

测量精度要求

模拟量测量综合误差：≤1.0%。

动作精度

动作误差不超过±5%。

直流线路故障响应

- 直流线路单极故障情况下，保护应能满足规定时间内直流配电网带故障持续运行的需求，同时定位故障线路编号并给出故障告警信号。

- 直流线路极间故障情况下，保护应满足快速准确性要求，保护出口应与换流阀闭锁、直流断路器开断动作时序实现协调配合，可靠、快速地实现故障选线与切除。

- 直流线路高阻接地故障情况下，应能定位故障线路并给出告警信号。

辅助功能与性能

监视

换流端的监视信号应包括但不限于：

- 接口变压器（如有）网侧三相电压、三相电流、频率、有功功率、无功功率；

- 接口变压器（如有）阀侧三相电压、三相电流、有功功率、无功功率；

- 接口变压器（如有）中性点电流或电压；

- 直流侧的直流电压、直流电流、直流功率；

- 换流端控制方式、解闭锁状态；

- 阀冷系统状态信息。

直流固态变压器的监视信号应包括但不限于：

- 直流固态变压器高/低压侧的直流电压、直流电流、直流功率；

- 直流固态变压器的控制方式、解闭锁状态。

即插即用设备的监视信号应包括但不限于：即插即用设备的直流母线接入点电压、电流、直流功率。

事件顺序记录信号

- 能够采集所有预先定义事件，并汇总事件记录送至数据库存储和显示；

- 系统对于事件记录应具有数据过滤、自动统计和归档功能；

- 事件至少应包括产生时间、事件产生对象、事件描述、事件等级等信息；

- 用户应能够从事件记录中生成各种统计文档，如故障列表、告警列表等；

- 事件记录应可按照事件类型、事件发生时间、事件级别、描述文字等项目进行检索；

- 能够打印即时和检索的事件记录。

故障录波

参照国家标准GB/T 14598.310-xxx中5.3.3与5.3.5条款规定的要求，一般应按直流配电网供电可靠性、电能质量和经济性等的要求，可适当简化设备的冗余配置。

时钟同步

参照国家标准GB/T 14598.310-xxx中5.3.75条款规定的要求，按照直流配电网供电可靠性、电能质量和经济性等的要求，可适当简化设备的冗余配置。

接口与通信

子站内部接口与通信

换流端与直流固态变压器等子站的内部通信参照国家标准GB/T 14598.310-xxx中5.4.1条款规定的要求，按照直流配电网供电可靠性、电能质量和经济性等的要求，可适当简化接口与通信配置。

子站与外部接口与通信

- 如附录A中的图A.1所示，子站与集控中心（包含控制主站、工作站等）的接口与通信分别通过控制LAN网与监控LAN网实现。

- 子站之间的控制保护接口与通信，可采用数据通信网或点对点通信（专线通信）方式；对于其中的关键接口与通信，可考虑采用双重化或上述两种方式主备配合等方法提高可靠性；

- 子站与外部通信宜采用国际或国家标准的规约。

试验要求

直流配电网控制保护设备的试验包括工厂试验、出厂试验和现场试验，相关要求参照中国电机工程学会团体标准“直流配电网用直流控制与保护设备试验规程”中5至7规定的条款。

- （资料性附录）
直流配电网用直流控制与保护设备典型系统架构

直流配电网控制保护设备典型系统架构示意图

注：（1）VSC为电压源型换流器，DC-SST为直流固态变压器；

（2）根据系统的成本与可靠性要求，VSC控制器、DC-SST控制器等可与子站进行一体化设计。

（资料性附录）
直流配电网典型保护分区

图B.1 直流配电网典型保护分区示意图

直流配电网用直流控制与保护设备技术要求

编 制 说 明

目次

1 编制背景	2

2 编制主要原则	2

3 与其他标准文件的关系	2

4 主要工作过程	2

5 标准结构和内容	3

6 条文说明	3

1 编制背景

该项目为中国电机工程学会2016年下达的标准制修订计划（第一批）（电机综〔2016〕133号），项目编号为201602150011，制定中国电机工程学会团体标准《直流配电网用直流控制与保护设备技术导则》。

2 编制主要原则

工作组工作原则：公平、公正、技术性、可靠性等综合考虑、不限制技术进步。

- 在技术内容编制方面，形成开放的工作组；

- 编制过程中，要求工作组成员广泛调研，仔细核实，接收各方代表随时的意见反馈；

- 重点考虑直流配电网功能/性能与可靠性要求，综合考虑直流配电网控制保护设备实际运行全工况，兼顾直流配电网拓扑、运行方式转换等特点，由行业内专家协调统一确定直流配电网控制保护设备技术要求。

本标准为推荐性团体标准，依据国家标准《高压直流输电系统控制与保护设备 第1部分：运行人员控制系统》（GB/T 22390.1）、电力行业标准《±800kV高压直流输电工程系统试验规程》（DL/T 1131）、中国电力企业联合会团体标准《直流配电电压》（T/CEC 107-2016）等进行编制。

3 与其他标准文件的关系

本指导性技术文件与现行的其他标准没有矛盾，与现行的法律、法律也无冲突和违背。

4 主要工作过程

- 中国电机工程学会下达2016年标准计划（第一批）后，本工作组于于2016年6月13日在广州组织召开了标准制订工作启动会，会议由当时南方电网科学研究院科技生产部李岩主任主持，介绍了标准项目来源以及标准工作组成员征集情况，会议确定由当时南方电网科学研究院直流所黄莹副所长担任标准起草工作组召集人，介绍了标准编制工作的初步设想。经公开讨论，确定了标准编制大纲和工作组成员分工，拟定了下一步工作计划，明确了编写任务的详细分工及进度要求。

- 2016年8月15日到8月19日，本工作组召开第二次会议，会议对各单位初步编制的内容进行了逐条、逐句讨论，提出了对标准部分章节内容进行调整的修改意见。

- 2017年4月10日到4月11日，本工作组召开第三次会议，针对标准初稿的进行了细致的讨论，修改后形成征求意见稿。

- 2017年8月31日，中国电机工程学会直流输电与电力电子专业委员会在广州组织召开了《柔性直流输电用联接变压器》等5个标准的送审前审查会，本工作组汇报了标准编制情况，根据专家审查意见对标准名称和内容进行了修改，拟将标准名称由《直流配电网用直流控制与保护设备技术导则》修改为《直流配电网用直流控制与保护设备技术要求》。

5 标准结构和内容

本标准框架包括范围、规范性引用文件、术语与定义、通用要求、功能和性能要求、试验要求，规范了直流配电网用直流控制与保护设备的系统架构、使用条件、功能配置和性能指标，为直流配电网控制保护设备的设计、选型、制造、验收等提供参考。

6 条文说明

根据行业内的柔性直流输配电科研成果与运行经验，直流配电网用直流控制与保护设备推荐采用附录A中的监控层、主站控层与子站控制保护层的典型“三层两网”架构，相邻子站之间采用专用通道通信，便于功能划分、高速数据交互、故障定位、隔离与恢复。其中，对于设备的具体配置未作明确约束，建议用户或设计方根据设备经济性、可靠性等方面综合因素进行选取，对于经济性要求较高场合建议子站采用控制与保护装置一体化、能量管理系统与控制主站一体化、子站不配置冗余；对于可靠性要求较高的场合，建议参考柔性直流输电控制与保护设备相关配置原则。