CSEE

中国电机工程学会标准

T/CSEE XXXX-YYYY

统一潮流控制器工程设计标准

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国电机工程学会   发布

CSEE

中国电机工程学会指导性技术文件

T/CSEE/Z XXXX-YYYY

统一潮流控制器工程设计标准

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国电机工程学会   发布

目  次

前言	III

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	5

4 设计原则	6

5 UPFC站址选择	6

6 UPFC工程电气一次设计	7

6.1 建设规模	7

6.2 电气主接线	7

6.3 主要设备选择	8

6.4 UPFC工程过电压保护和接地	9

6.5 UPFC工程污秽水平和外绝缘设计	9

6.6 电气设备布置	10

7 UPFC工程电气二次设计	10

7.1 电气二次配置原则	10

7.2 计算机监控系统	10

7.3 UPFC控制系统	11

7.4 UPFC保护系统	11

7.5 暂态故障录波	11

7.6 谐波监视系统	11

7.7 全站时间同步系统	11

7.8 阀冷却控制保护系统	12

7.9 一体化辅助控制系统	12

7.10 设备状态监测系统	12

7.11 控制保护系统的抗干扰措施	12

8 UPFC建、构筑物及辅助设施	12

8.1 总平面及竖向布置	12

8.2 UPFC站内建筑	13

8.3 采暖、通风和空气调节	13

8.4 阀冷却系统	13

8.5 供水系统	14

8.6 火灾探测与灭火系统	14

编制说明	15

前  言

为规范统一潮流控制器（UPFC）工程设计工作，制定本标准。

本标准由中国电机工程学会××××提出并解释。

本标准起草单位（包括第一承担单位和参加起草单位，按对标准的贡献大小排列）：

本标准主要起草人（按对标准的贡献大小排列）：

本标准首次发布（或本标准×年×月首次发布，×年×月第一次修订，×年×月第二次修订）。

统一潮流控制器工程设计标准

- 范围

本标准规定了统一潮流控制器站址选择、电气一次设计、电气二次设计和建构筑物及辅助设施设计等内容。

本标准适用于220kV~500kV电压等级UPFC工程的设计工作，其它电压等级工程可参照执行。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改版）适用于本文件。

GB 14285  继电保护和安全自动装置技术规程

GB/T 22389  高压直流输电换流站无间隙金属氧化物避雷器导则

GB/T 22390.6  高压直流输电系统控制与保护设备第6部分：换流站暂态故障录波装置

GB/T 50789  ±800kV直流换流站设计规范

GB 18306  中国地震动参数区划图

GB 50009  建筑结构荷载规范

GB 50010  混凝土结构设计规范

GB 50011  建筑物抗震设计规范

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50017  钢结构设计规范

GB 50019  采暖通风与空气调节设计规范

GB 50062  电力装置的继电保护和自动装置设计规范

GB 50064  交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范

GB 50065  交流电气装置的接地设计规范

GB 50116  火灾自动报警系统设计规范

GB 50140  建筑灭火器配置设计规范

GB 50229  火力发电厂与变电所设计防火规范

GB 50345  屋面工程技术规范

DL/T 553  电力系统动态记录装置通用技术条件

DL/T 605  高压直流换流站绝缘配合导则

DL/T 1193  柔性输电术语

DL 5027  电力设备典型消防规程

DL/T 5044  电力工程直流系统设计技术规程

DL/T 5056  变电所总布置设计技术规程

DL/T 5136  火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程

DL/T 5218  220kV～750kV变电站设计技术规程

DL/T 5223  高压直流换流站设计技术规定

DL/Z 713  500kV变电所保护和控制设备抗扰度要求

Q/GDW 628  换流站直流系统保护装置标准化规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

电压源换流器 voltage source converter, VSC

由可关断器件实现换流功能，直流侧储能元件为电容器的换流器。

[DL/T 1193，定义3.3.8]

静止同步补偿器 static synchronous compensator, STATCOM

一种由并联接入系统的电压源换流器构成，其输出的容性或感性无功电流连续可调且在可运行系统电压范围内与系统电压无关的无功功率补偿装置。

[DL/T 1193，定义4.1.2]

静止同步串联补偿器 static synchronous series compensator, SSSC

将电压源换流器串接于输电线路中，以连续快速控制新路等效阻抗的装置。

[DL/T 1193，定义4.1.5]

统一潮流控制器 unified power flow controller, UPFC

将两个（或多个）共用直流母线的电压源换流器以并联和串联的方式接入输电系统中，以同时控制线路阻抗、电压幅值和相角的装置。

换流阀 converter valve

为实现换流所用的三相桥式换流器中作为基本单元设备的桥臂，又称单阀。现代UPFC采用的半导体换流阀是半导体电力电子元件串（并）联组成的桥臂主电路及其合装在同一个箱体中的相应辅助部分的总称。

阀电抗器（桥臂电抗器） converter valve reactor（converter arm reactor）

位于换流器桥臂上，能够起到抑制换流器输出电流谐波以及限制暂态和故障电流作用的电抗器。

[DL/T 1526—2016，定义3.9]

联结变压器 connection transformer

UPFC的串、并联侧分别设置联结变压器，UPFC的换流阀通过串联变压器连接到交流线路，变压器作为换流器与交流系统功率的枢纽，一方面将交流系统电压转换为与换流阀直流电压匹配的电压，另一方面将交流系统与换流器隔离，减小其相互影响，并联侧变压器为常规变压器。

晶闸管旁路开关thyristor bypass switch, TBS

一种采用晶闸管正反向并联构成的电力电子开关，与串联变压器绕组并接。

机械旁路回路mechanical bypass circuit

机械旁路断路器和晶闸管旁路开关均并接于串联变压器低压侧绕组两端，当串联侧换流器或者线路出现故障时，采用机械旁路断路器闭锁串联侧换流器。

阀厅 valve hall

安装换流阀的建筑物。

阀组 valve group

串并联侧所有换流阀的组合称为阀组。

设计原则

设计原则如下：

- UPFC工程设计应执行国家工程建设方针政策和法令；

- UPFC工程设计应从实际出发，积极慎重地采用先进设备，应做到安全可靠、技术先进、经济适用；

- UPFC工程设计应优化设备配置，实现功能的集成整合；

- UPFC工程设计应符合未来发展趋势，对于现阶段不具备条件实现的高级功能应用，应预留其远景功能接口；

- 应提高UPFC工程的自动化水平，优化站内设备的全寿命周期成本；

- 本标准未尽条文，应按照现行国家标准和电力行业标准中的相关规定执行。

UPFC站址选择

UPFC站址选择原则如下：

- UPFC站址选择除应按换流站站址选择有关规定外，还应考虑环境污秽、水源、交通运输等多种因素选择适合的站址方案；

- UPFC站址选择应结合电力系统近、远期规划，综合考虑UPFC的控制效果、控制运行的效益；

- UPFC站址应避开污染源，当不能完全避开此类污染源时，UPFC站应选在污染源主导风向的上风侧，并应对污染源的影响进行评估；

- 换流阀外冷方式可采用水冷却方式或风冷却方式。当采用水冷却时，站址附近应有可靠水源，其水量、水质应满足换流阀冷却水、消防用水及生活用水要求；

- 站址选择应考虑UPFC与邻近设施、周围环境的相互影响和协调，站址距飞机场、导航台、地面卫星站、军事设施、通信设施以及易燃易爆等设施的距离应符合相关国家规定（标准）；

- 站址应具备较好的交通运输条件，满足联结变压器的运输要求；

- 站址的地震基本烈度应按GB 18306确定。站址位于地震烈度区分界限附近不能判定时，应进行烈度复核。

UPFC工程电气一次设计

建设规模

UPFC工程的规模由系统规划论证确定，包括UPFC成套装置的功率调节范围；串（并）联侧换流器台数、额定容量及额定电压；串（并）联变压器台数、额定容量及额定电压。

电气主接线

主接线的确定及主要内容

UPFC工程的电气主接线应根据接入系统要求及建设规模确定，并应主要包括阀组接线、联结变压器接线、交流侧接线、直流侧接线、站用电接线。

阀组及联结变压器接线

阀组及联结变压器接线要求如下：

- 阀组可采用2组及以上换流阀背靠背布置，在交流侧分别设置串、并联联结变压器，换流器直流侧通过直流母线相连；

- 串联变压器高压侧绕组应串联接入三相线路中，与线路侧连接应有6个端口，应采用III型接线。串、并联变压器不同接地方式对系统稳定性及换流阀和变压器绝缘水平会带来一定影响，应按实际情况考虑接线型式及中性点接地方式。

交流侧接线

交流侧接线要求如下：

- 联结变压器网侧交流场接线按DL/T 5218要求进行设计，旁路断路器应与串联变压器并联接入。

- 联结变压器阀侧交流场接线应包含并联变压器阀侧接线、串联变压器阀侧接线、机械旁路回路和晶闸管旁路回路接线。

站用电系统

站用电系统要求如下：

- 站用直流电源系统的设计应符合下列规定：

站用直流电源系统的接线方式、网络设计、负荷统计、设备选择和布置、保护和监控等设计应符合DL/T 5044的有关规定；

站用直流电源系统电压宜采用110V或220V，全站交流电源事故停电时间宜按2h计算；

- 站用交流不停电电源系统的设计应符合下列规定：

  - 负荷统计、保护和监测、设备布置等设计应符合DL/T 5136的有关规定；

  - 每套交流不停电电源宜采用主机双套冗余配置；

  - 交流不停电电源系统应采用单相、辐射状供电方式；

  - 重要站用电负荷采用双回路供电方式，分别接于不同母线段；

  - 站用电低压母线宜采用单母线分段接线，每台站用变压器各接一段母线。

主要设备选择

主要设备

UPFC工程的主要设备除常规交流设备外，还包括联结变压器、晶闸管旁路开关、启动回路、桥臂电抗器、换流阀、直流避雷器、直流测量装置等。

换流阀

换流阀需要注意以下事项：

- 换流阀在额定工况应能连续运行，并应有足够的安全裕度能承受一定的过电压；

- 换流阀系统设计应主要考虑以下几方面：

  - 满足要求的系统接线方案和场地布局方案；

UPFC系统接地方案；

系统暂态过电压水平及避雷器配置方案；

联结变压器的参数选择；

启动回路的参数选择；

桥臂冗余度的选择。

联结变压器

联结变压器宜采用油浸式变压器，对联结变压器的要求如下：

- 串联变压器网侧电压应通过对UPFC潮流控制分析确定；

- 串联变压器额定电流为线路长期运行的额定电流，应按额定电压、额定电流确定额定容量；

- 变压器阀侧电压宜与直流电压匹配；

- 串联变压器的短路阻抗主要基于串联变压器绕组短路电流的承受能力；

- 并联变压器网侧额定电压的选取应按系统要求确定。

晶闸管旁路开关

在换流器故障时，应迅速隔离换流器，保证交流线路不受故障影响；在线路故障时，应迅速将变压器旁路退出，保证换流器不受冲击，可采用晶闸管旁路开关保护换流器。晶闸管旁路开关的合闸时间应与换流阀耐受冲击电流能力配合，确保换流阀能够耐受故障时的系统短路电流。

桥臂电抗器

桥臂电抗器的选择主要考虑对故障电流的抑制和对谐波的抑制，宜采用户外干式空心电抗器。

直流避雷器

直流侧避雷器的选择应符合GB/T 22389和DL/T 605的规定。

直流电压测量装置和直流电流测量装置

直流电压测量装置和直流电流测量装置要求如下：

- 直流电压测量装置和直流电流测量装置应具备充裕的暂态响应和频率响应特性，以确保在最大误差情况下的测量值仍满足UPFC控制和保护提出的精度要求；

- 直流电压的测量宜采用经过验证的阻性分压器或阻容性分压器，分压器的电阻应具有足够的热稳定性，以保证在规定的环境温度范围内，该装置的测量精度变化不应超过0.5%；

- 对于与控制保护系统信号输入端相连的测量装置，当被测电压在零和最大稳态直流电压之间变化时，整个电压测量系统的精度应为额定直流电压的±l.0%。测量装置的量程应满足测量直流电压1.5标么值的要求，并且测量精度在额定直流电压的±10%范围内。

直流支柱绝缘子

直流支柱绝缘子要求如下：

- 直流支柱绝缘子可选用瓷质支柱绝缘子、复合棒形支柱绝缘子或复合支柱绝缘子；

- 直流绝缘子的选择应考虑如下因素：

  - 等值盐密与积污特性的关系；

运行电压对积污的影响；

伞裙对积污的影响；

闪络特性及闪距。

- 直流绝缘子爬电比距应根据污秽水平及直流绝缘子污秽特性选择，还应计及直径大小对爬电比距的影响。

UPFC工程过电压保护和接地

UPFC工程过电压保护和接地设计应符合GB 50064、GB 50065和DL/T 605的要求。

可采用无间隙金属氧化物避雷器限制UPFC工程过电压。

避雷器配置原则是：交流系统产生的过电压由交流侧避雷器限制，直流侧产生的过电压应由直流侧避雷器加以限制，重要设备由紧靠它的避雷器直接保护，为满足通流能力和限制过电压的要求，某些避雷器可由性能匹配的多支避雷器分散布置来代替。

避雷器应满足如下功能需求：

- 限制交流系统雷电和操作过电压，保护并联变压器网侧设备，应在并联变压器网侧配置避雷器；

- 限制从交流系统传递到阀侧的雷电和操作过电压，保护并联变压器阀侧设备，应在并联变压器阀侧配置避雷器；

- 限制换流阀过电压，保护换流阀以及阀电抗器与换流阀之间设备，应在阀电抗器阀侧配置避雷器；

- 限制直流母线过电压，保护换流阀以及直流母线上设备，应在直流场靠近阀侧配置直流避雷器；

- 限制交流系统的雷电和操作过电压，保护串联变压器网侧绕组，应在串联变压器网侧配置对地避雷器和跨接避雷器；

- 若配有晶闸管旁路开关，则需限制从交流系统传递过来的雷电和操作过电压，保护晶闸管旁路开关、换流阀以及串联变压器阀侧绕组，应配置晶闸管旁路开关跨接避雷器；

- 限制从交流系统传递过来的雷电过电压，保护绕组中性点对地绝缘，应在串联变压器阀侧配置绕组中性点对地避雷器；

- 限制从交流系统传递过来的雷电和操作过电压，保护串联变压器平衡绕组，应配置串联变压器平衡绕组对地避雷器。

避雷器参数的选择应符合GB/T 22389的要求。

UPFC工程污秽水平和外绝缘设计

应按附近已有的变电站的积污测量数据和同类地区交、直流自然积秽比来预测表征UPFC工程支柱绝缘子的污秽水平的盐密值和灰密值。应按支柱绝缘子的盐密预测值和其他设备表面盐密与其平均直径的相互关系，推算其他设备套管表面的盐密与灰密确定各类设备的爬电比距。

当工程需要进行人工污秽实验，应按人工污秽实验结果选择UPFC工程直流设备外绝缘。

电气设备布置

    - 阀组布置

阀组布置的要求如下：

- 空气绝缘的换流阀应采用户内布置；

- 阀厅内应设置设备搬运、巡视通道以及观察窗，门和通道的设置应满足紧急疏散的要求，并应大于最大设备的搬运及车辅出入所需的尺寸；

- 阀厅内应采用向外开启的屏蔽门；

- 阀组及阀厅布置应满足GB/T 50789和DL/T 5223的要求；

- 换流阀密闭式水冷却系统宜布置于阀厅里的独立房间内。

    - 直流场布置

UPFC工程直流场布置应根据系统情况来考虑布置于户内或户外。

交流场布置

交流场布置的要求如下：

- 交流场区域应根据接线型式，以进出线方便、设备区域划分清楚、减少设备间连线为原则，结合无功补偿设备及联结变压器的布置，通过技术经济比较确定；

- 联结变压器的布置应根据总体布置要求，力求达到进出线方便、接线简单、布置清晰。

UPFC工程电气二次设计

电气二次配置原则

UPFC工程宜按少人值班，少人值守设计，应能实现电网调度自动化功能。

应采用全站统一的远动网关机，远动网关机功能应满足电网调度实时性、安全性和可靠性。

UPFC控制和保护系统按高层次至低层次，宜采用系统级控制层、换流器级控制层、阀级控制层等分层配置原则。

UPFC控制保护设备，应采用双重化或多重化原则冗余配置，且控制系统应具有自动的系统选择和切换功能。

UPFC工程二次系统应满足电力监控系统安全防护相关规定。

计算机监控系统

变电站内UPFC系统应建设专用计算机监控系统，系统功能应满足调控一体化的要求。根据可视调控信息传输要求单独配置远动网关机或复用变电站远动网关机。

计算机监控系统的设备配置和功能要求应按少人值班、少人值守设计，系统应能监视和控制站内所有设备。

计算机监控系统应采用国际标准IEC61850的通信体系，宜由站控层、间隔层和过程层三部分组成，并采用分层分布、开放式网络结构。

站控层、间隔层设备应按最终规模双重化冗余配置，UPFC运行人员工作站应单独建设，当站控层网络失灵时，间隔层应能独立维持UPFC系统运行。过程层设备应按本期规模双重化冗余配置。

计算机监控系统应具备防误闭锁功能，完成全站防误操作闭锁，不宜设置跨间隔硬接线闭锁。

计算机监控系统应具有数据网通信功能，软、硬件配置应支持联网的通信技术以及通信规约的要求，并按要求将站内调度自动化、保护等多种信息远程传送。

计算机监控系统的监控范围应包括：

- 阀厅直流连接区的直流刀闸、测量设备；

- 换流阀、阀电抗器和变压器；

- 各电压等级交流场设备；

UPFC控制系统

应降低UPFC中换流器之间的耦合，使控制功能保持最大限度的独立，避免由于某一部分的故障影响整个系统运行。

UPFC控制系统与保护系统应相互独立，控制系统应按照完全冗余原则设计。

UPFC控制系统功能按高层次至低层次宜划分为：系统级控制层、换流器级控制层、阀级控制层。

UPFC控制系统应可适用于UPFC和STATCOM运行方式。

UPFC控制系统的硬件及软件系统应具有稳定性、可靠性、安全性及可扩展性和易维护性，并应具有较强的抗干扰能力。

UPFC保护系统

220kV及以上UPFC保护系统与UPFC控制系统应独立配置，优先通过UPFC保护系统自身实现相关保护功能，尽可能减少外部输入量，以降低对其它回路和设备的依赖。

UPFC保护系统应符合GB 50062、GB 14285和Q/GDW 628的相关要求。

UPFC保护系统应采用冗余结构，每一个保护区域的保护应采用双重或三重化的冗余配置。冗余配置的UPFC保护装置的测量器件、通道及辅助电源等应完全相互独立，不应有直接的电气联系。

双重化配置的每套保护装置的出口方式应采用启动和跳闸相“与”的逻辑出口，启动元件和跳闸元件应由不同的硬件实现；三重化的保护装置，通过“三取二”逻辑出口。保护装置应确保任何的单一元件故障不会引起保护的不正确动作。

UPFC保护系统按保护区域设置，宜划分为：交流连接保护区、换流阀组保护区和直流连接保护区。每一个保护区应与相邻保护区重叠，不应存在保护死区。

保护装置应能根据测量回路及装置自检的故障信号闭锁相关保护，防止不正确动作；

换流阀组保护和直流连接保护相关定值宜采用装置内部固化定值。

UPFC保护信息应可靠上送至相关调控机构。

暂态故障录波

暂态故障录波装置宜按每个换流器和联结变压器配置。

暂态故障录波装置的基本功能和性能应符合DL/T 553和GB/T 22390.6的要求。

谐波监视系统

UPFC站内应配置1套谐波监视系统，用于对控制站交/直流系统中的谐波进行自动在线监测和分析，输出各次谐波的统计值。

谐波监视功能应集成在计算机监控系统中实现。

全站时间同步系统

应采用以北斗卫星对时为主、GPS对时为辅的单向授时方式，并支持时钟管理。时间同步精度和授时精度应满足站内所有设备的对时精度要求，时间同步系统的对时范围应能包括：UPFC控制保护装置，监控系统站控层设备，间隔层测控装置，交流保护装置，故障录波装置及站内其它智能设备等。支持调度主站通过DL/T 476规约对站内远动网关机的时间同步检测管理。站控层监控主机对时钟装置、测控装置、故障录波装置、同步相量测量装置等的时间同步监测；间隔层测控装置通过GOOSE实现对合并单元、智能终端等的时间同步监测。

阀冷却控制保护系统

应为站内换流阀提供可靠的、有效的阀冷却控制保护系统，实现阀冷却系统的运行、控制、保护和监视。

阀冷却控制保护系统宜按换流阀组配置，阀内冷却系统和外冷却系统的控制保护系统应分别配置。

阀冷却控制系统应双重化冗余配置，阀冷却保护系统应至少为双重化冗余配置，冗余的范围从阀冷却控制保护系统的电源到为该保护系统提供信息的传感器等，作用于跳闸的内冷水传感器应按三套独立冗余配置。

对双重化的阀冷却控制系统，当主系统故障时应可自动切换到备用系统。从一个系统转换到另一个控制系统，不应影响UPFC正常的功率控制功能。

一体化辅助控制系统

站内一体化辅助控制系统宜含图像监视系统、安全警卫系统、阀厅红外监测、消防及给排水系统、动力环境监控系统、照明系统、在线监测系统等各个子系统为一体的综合系统。

设备状态监测系统

状态监测设备的使用不应影响一次设备的安全性和可靠性。

一次设备的状态监测按实时性和连续性分为在线监测和离线监测，在线监测方式和离线监测方式的选择应满足必要性、合理性和经济性要求。

全站应配置统一的状态监测后台系统，实现各类设备状态监测数据汇总与分析。

控制保护系统的抗干扰措施

站内控制保护设备应满足DL/Z 713规定的抗干扰要求，二次回路和设备的接地、电子装置的逻辑接地应满足DL/T 5136规定的要求。

UPFC建、构筑物及辅助设施

总平面及竖向布置

总平面布置

UPFC的总平面布置应满足DL/T 5056及DL/T 5218中的相关条款外，还应满足下列要求：

- 阀厅、主控制楼、交流场等重要建构筑物以及串联变压器、并联变压器等大型设备宜布置在地质条件较好的地段；

- 进站道路应根据站址周围道路现状，结合远景发展规划和站区平面、竖向布置综合确定，路面宽度和平曲线半径应满足超限运输车辆内转弯半径的要求。

竖向布置及其它

场地标高应满足防洪、防内涝要求，宜做到土方自平衡，竖向布置应符合DL/T 5056和DL/T 5218的有关规定。

UPFC站内建筑

UPFC建筑物一般规定

站内建构筑物设计应满足GB 50009、GB 50010、GB 50011、GB 50017、GB50345和DL/T 5459中的相关条款。

建筑物屋面防水应根据建筑物的性质、重要程度、使用功能采用相应的防水等级。对阀厅屋顶，应采用I级防水，对主控楼、继电器小室等建筑物应采用Ⅱ级防水。屋面排水宜采用有组织排水。

阀厅

对阀厅的要求如下：

- 阀厅建筑应有良好的密闭性能。阀厅内应维持微正压，防止灰尘进入，保持阀厅内空气洁净；

- 阀厅的防火应符合DL 5027和GB 50016的要求；

- 阀厅应根据工艺提出的电磁屏蔽方案采取相应的屏蔽措施，以屏蔽外部的电磁干扰：四面墙体宜利用金属内墙板屏蔽，地面采用钢丝网屏蔽，屋顶可采用钢丝网或金属板屏蔽。

- 阀厅地坪面层应采用耐磨、不起尘的建筑材料；

- 阀厅内地面若有水冲洗要求，应设排水沟道；

- 阀厅主体结构可采用钢框架结构、钢柱+钢屋架结构或钢筋混凝土框排架结构；

- 阀厅屋面梁体系宜选用钢结构。屋面结构体系选择时，应结合工艺专业需求，且构造简单、施工方便、易于连接；

- 阀厅的抗震设防类别按乙类；

- 阀厅应设置空调系统，控制温度和湿度到规定范围，保证在各种运行条件下不使阀的绝缘部件出现冷凝及过热。

采暖、通风和空气调节

UPFC工程采暖通风与空气调节设计应符合GB 50019和GB/T 50789的规定。

采用通风或空调方案时，设备均应设100%备用。

进入阀厅的空气应设置初效和中效过滤。

站用直流及UPS电源室宜设置空气调节装置。

阀厅通风或空调系统及控制楼集中空调系统应设置自动控制系统。

阀冷却系统

阀冷却应采用闭式冷却水循环系统，每个换流器应独立设置。

内循环介质水（冷却介质水）系统的管道、阀门、去离子设备及循环水泵、过滤器、冷却塔或空气冷却器内的换热盘管等应采用不锈钢材料。喷淋水管、喷淋水泵、阀门、过滤器及喷淋水软化处理装置等宜采用不锈钢材料。

冷却介质水回路应设置去离子旁路，离子交换器的处理水量宜按2h将冷却介质水系统容积水量置换一遍确定。

冷却介质水回路的补水可采用自来水、纯净水及蒸馏水。当采用自来水时，补水应经去离子装置处理后才能进入冷却介质水回路。

进入换流阀的冷却介质水的最低水温应进行控制和调节以保证换流阀表面不产生凝露。

阀冷却系统应设置监控系统对水温、电导率、水压、流量进行自动监测、显示。

供水系统

站内给排水应按DL/T 5218的规定设置。

站内生活用水、工业用水及消防水管网宜分开设置。

火灾探测与灭火系统

灭火系统的设置

灭火系统设置要求如下：

- 站内消防设计应符合GB 50016、GB 50229和DL 5027的规定；

- 站内建构筑物设置的灭火器应按GB 50140和GB 50229的要求选择和配置；

火灾探测报警系统的设置

火灾探测报警系统的设置要求如下：

- UPFC站内的火灾自动报警系统应符合GB 50116的要求；

阀厅应配置早期火灾探测报警系统，应能灵敏的探测烟雾、电弧生成物及空气中的燃烧生成微粒，并应包括温度、烟雾、电弧探测和燃烧生成物监测等多种报警装置。

统一潮流控制器工程设计标准

编 制 说 明

目次

1 编制背景	2

2 编制主要原则	2

3 与其它标准文件的关系	2

4 主要工作过程	2

5 标准结构和内容	3

6 条文说明	3

1 编制背景

统一潮流控制器（Unified Power Flow Controller，简称“UPFC”）是当前柔性交流输电技术发展的制高点。它能够同时调控系统的电压、阻抗及功角等参数，具有灵活控制潮流、提高电网传输能力及改善系统稳定性等多种功能，但限于技术成熟度、设备造价等因素，国外仅有三个UPFC工程投入工业化运行。2015年12月11日，国内首个UPFC工程－南京西环网UPFC示范工程顺利投运。该工程是世界上首个基于模块化多电平技术（MMC）的UPFC工程。工程设计紧密结合UPFC工程特点和设计规范，具有显著的社会经济效益和科技示范效益，为UPFC在我国的推广应用打下了坚实的基础。

UPFC由于其全面、强大的控制能力，在未来我国坚强智能电网的建设与发展中有广阔的应用空间。为规范UPFC工程设计，保证UPFC工程的安全性与经济性，有必要制定本标准。

2 编制主要原则

本标准以南京220kV西环网UPFC示范工程及国际上现有UPFC工程取得的经验和成果为基础，参照国家有关法律法规、国家标准、电力行业标准及国家电网公司企业标准，参考国内外先进电力企业的经验，结合国家电网的实际情况进行编制。

3 与其它标准文件的关系

本标准与相关技术领域的国家现行法律、法规和政策保持一致。

本标准在通信设计部分与同类行业标准《220kV～750kV变电站设计技术规程》DL /T 5218一致，在继电保护方面严于行标，并在站址选择、电气设计和建构筑物方面针对UPFC工程进行了细化。

本标准不涉及专利、软件著作权等知识产权使用问题。

4 主要工作过程

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

5 标准结构和内容

本标准的主要结构和内容如下：

本标准主题章分为5章，由设计原则、UPFC站址选择、UPFC工程电气一次设计、UPFC工程电气二次设计、UPFC建构筑物及辅助设施组成。本标准在现有变电站设计的基础上，引入统一潮流控制器工程设计理念，本着先进性和实用性、操作性和安全性等原则，给出了统一潮流控制器的设计要点，遵循整个设计流程，从站址选择、电气设计、控制和保护设计、通信设计及建构筑物设计针对统一潮流控制器工程的特殊性进行了设计要点归纳，对于今后开展统一潮流控制器工程设计具有借鉴和指导意义。

6 条文说明

本标准第5章中，选择站址时要充分利用现有的交通运输条件。良好的交通条件，便于设备器材的运输及对UPFC站的管理，也方便职工生活。

本标准第6.5.1条中，试验室内很难模拟自然界的污秽分布、积累和湿润等过程。站址的等值自然污秽盐密ESDD必须折算成人工污秽试验盐密SDD用于试验。试验中一般采用NaCl来模拟自然污秽的可溶污秽物，用高岭土来模拟不可溶污秽物将不溶污秽物定义为试验中的非盐密度NSDD，试验中取NSDD为0.07mg/cm2～0.1mg/cm2进行试验。世界上几家著名的试验室得到了如下爬电比距与人工污秽试验盐密SDD之间的关系式，式中结果已经折算到相当于平均直径为250mm的支柱绝缘子上，对于给定的人工污秽试验盐密SDD，可根据下列公式（1）计算套管/绝缘子设备外绝缘爬电比距

L=132×SDD0.33                                                        （1）

式中：

L——爬电比距，mm/kV；

SDD——人工污秽等值盐密，mg/cm2。

本标准第6.6.2条中，国内外的自然积污试验及实际运行经验的结果均证明：直流电压下的绝缘子积污要明显高于交流电压下的积污，防污型直流电气设备制造难度大且价格高，在大气严重污秽地区当采用户外直流开关场设备难以选择时可考虑采用户内型直流开关场。屋内开关场对户内温湿度条件要求较高，一般还要采用微正压防止灰尘进入，保持屋内开关场内空气洁净，工程实施起来难度较大。目前，国内外的直流工程中采用户内开关场布置的工程较少，运行经验也不多。

本标准第7.2.3中，站控层、间隔层和过程层参照智能变电站设置：

- 站控层由计算机网络连接的服务器、操作员站、远动通信设备和各种功能站组成，为运行人员提供站级的控制、监视和管理等功能，并通过通信通道实现电网调度自动化功能；

- 间隔层由计算机网络连接的换流器控制、交/直流站控制等控制子系统组成，实现控制区域内设备的就地站控制功能；

- 过程层设备由分布式I/O单元或测控装置等接口设备组成，完成与站内电气一次设备的接口功能。