附件3：

CSEE

中国电机工程学会标准

T/CSEE XXXX-YYYY

统一潮流控制器工程可行性研究

内容深度规定

Regulation for content and depth of feasibility study for unified power flow controller

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国电机工程学会   发布

CSEE

中国电机工程学会指导性技术文件

T/CSEE/Z XXXX-YYYY

统一潮流控制器工程可行性研究

内容深度规定

Regulation for content and depth of feasibility study for unified power flow controller

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国电机工程学会   发布

目  次

前 言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　总则	2

5　工程概述	2

6　电力系统一次	3

7　电力系统二次	6

8　站址选择及工程设想	7

9　配套交流线路工程	8

10　节能环保措施分析	8

11　投资估算及经济评价	9

12　图纸	10

编制说明	11

前  言

为规范统一潮流控制器工程的可行性研究工作，制定本标准。

本标准由XXX提出并解释。

本标准由XXX归口。

本标准起草单位：。

本标准主要起草人：。

本标准首次发布。

本标准在执行过程中的意见或建议反馈至XXX。

统一潮流控制器工程可行性研究内容深度规定

- 范围

本标准规定了统一潮流控制器工程可行性研究内容深度的要求。

本标准适用于220kV及以上电压等级电网中的统一潮流控制器工程可行性研究工作，110kV及以下电压等级电网中的相应工作可参照执行。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DL 755  电力系统安全稳定导则

DL/T 5448 输变电工程可行性研究内容深度规定

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

电压源换流器 voltage source converter，VSC

由可关断器件实现换流功能，直流侧储能元件为电容器的换流器。

统一潮流控制器 unified power flow controller，UPFC

将两个（或多个）共用直流母线的电压源换流器以并联和串联的方式接入输电系统中，以同时控制线路阻抗、电压幅值和相位的装置。

静止同步补偿器 static synchronous compensator，STATCOM

一种由并联接入系统的电压源换流器构成，其输出的容性或感性无功电流连续可调且在可运行系统电压范围内与系统电压无关的无功功率补偿装置。

静止同步串联补偿器 static synchronous series compensator，SSSC

将电压源换流器串接于输电线路中，以连续快速控制线路等效阻抗的装置。

柔性交流输电系统 flexible alternating current transmission system，FACTS

基于电力电子设备或其他静止控制设备来增强系统的可控性和功率传输能力的交流输电系统。

并联变压器 shunt transformer

连接于换流器与交流电网之间，与交流电网并联，在换流器与交流电网间传输电能的变压器。

串联变压器 series transformer

具有一个与线路串联以改变线路电压值和（或）相位的串联绕组及一个励磁绕组的变压器。

晶闸管旁路开关 thyristor bypass switch，TBS

一种采用晶闸管正反向并联构成的电力电子开关，与串联变压器绕组并接。

总则

本标准是编制、评审统一潮流控制器工程（以下简称“UPFC工程”）可行性研究报告的重要依据。UPFC工程可行性研究报告的评审意见是开展项目专题评估和后续工程设计的依据。

本标准重点对UPFC工程的必要性、系统方案及工程方案进行了规定，其与常规工程一致的部分，如站址选择、配套交流线路工程等，按DL/T 5448相应规定执行。

UPFC工程可行性研究应以审定的电力规划、电网规划为指导，贯彻国家的有关方针政策，执行有关设计规程和规定。

UPFC工程可行性研究应包括工程概述、电力系统一次、电力系统二次、站址选择及工程设想、配套交流线路工程、节能降耗分析、环境保护和水土保持、投资估算及经济评价等内容。

UPFC工程可行性研究报告应由具备相关资质的单位编制完成。

工程概述

编制依据

- 应说明工作任务的依据，如经批准或上报的前期工作审查文件或指导性文件等；

- 应列出与UPFC工程有关的其他重要文件；

- 应列出开展项目可行性研究的委托函或设计咨询合同。

工程概况

- 应简述UPFC工程概况、电网规划情况以及前期工作情况；

- 应简述电网概况，说明UPFC站的地理位置和在电网中所处位置，说明UPFC工程在电网中的地位和作用；

- 应明确UPFC工程的建设规模，包括各种模式下的容量规模、接入电网电压等级、UPFC站交流进出线位置、方向、与已建和拟建线路的相互关系。

设计水平年

- 应根据电网规划合理选定工程的设计水平年；

- 远景水平年用于校核分析，一般在设计水平年基础上展望10～15年；

- 过渡水平年应结合电网规划选取规划期内有代表性的年份。

主要设计原则及边界条件

- 应简述电网规划中与UPFC工程有关的原则问题；

- 应简述各专业的主要设计原则和设计指导思想；

- 应列出各专业遵循的主要规程、规范；

- 应说明可行性研究的主要边界条件。

可行性研究的范围及配合分工

- 应说明本工程可行性研究包括的内容和范围；

- 应说明与外部协作项目的设计分工界限；

- 应说明与现状电力设施的衔接配合界限。

电力系统一次

电力系统现状

应列出与UPFC工程有关的区域电网、省级电网、地区电网的电源规模和电源结构，以及全社会用电量、最大负荷及负荷特性等。

应阐述UPFC工程所在地区的电网情况。

应概述区域电网、省级电网、地区电网与周边电网的联络和送（受）电情况。

应分析电力系统目前存在的主要问题。

电力系统发展规划

应概述与UPFC工程有关的区域电网（必要时）、省级电网、地区电网发展规划的负荷预测结果和相关情况，包括近期逐年电力电量增长水平、负荷分布及负荷特性，并概述远景发展情况。

应概述与UPFC工程有关的区域电网（必要时）、省级电网、地区电网的电源发展规划，包括规划期内投产（或退役）的电源项目、装机容量、建设（或退役）进度，以及区外送（受）电项目、容量及建设进度。

应对UPFC工程接入分区电网、省级电网、区域电网（必要时）进行逐年电力平衡计算，分析电力流向。

应阐述规划期内电网主网架整体发展规划，说明在UPFC工程投产前后与UPFC工程相关的地区电网规划。

UPFC工程建设必要性

根据与UPFC工程有关的电网发展规划，分析负荷特性、电源出力特性及区外受（送）电特性，开展电力平衡分析，并对典型运行方式进行电气计算校核，提出需要FACTS装置来解决的问题，如潮流分布不均导致输电能力不足、电网缺乏动态无功支撑等，总结UPFC工程建设的必要性及其在电力系统中的地位和作用，说明UPFC工程的合理投产时机。

系统方案拟定

结合电网规划情况和解决面临主要问题的需要，分别提出常规技术、应用UPFC、应用其他FACTS装置的三类技术方案。

常规技术方案

针对存在的问题，提出新增输电通道、线路导线增容、调整电网结构等常规技术解决方案，并在工程投资、建设难度、站址走廊占用、电网安全风险等方面分析其存在的问题。

应用UPFC的技术方案

- 应结合系统对UPFC的潮流、无功电压控制需求，以及站址条件、路径走廊等因素，拟定不少于两个可行的UPFC安装地点方案。

- 针对各个安装地点制定相应接入系统方案，并结合电气计算确定各方案下UPFC装置的容量。

- 应从单位容量提升输电能力、无功电压支撑能力、工程可实施性、社会资源占用等方面开展方案技术比较。

- 计算各方案的投资及年费用，对接入系统方案开展经济比较分析。

- 应对各方案的适应性开展分析，包括：

- 对规划期内UPFC工程接入地区负荷增长的不同情况，分析其投运（或退役）时UPFC工程能否满足电网的潮流及无功电压控制需求；

- 对规划期内存在不确定性的电源，分析其投运（或退役）时UPFC工程能否满足电网的潮流及无功电压控制需求；

- 对规划期内存在不确定性的相关输变电工程，分析其投运时间变化时UPFC工程能否满足电网的潮流及无功电压控制需求；

- 对规划期内可能发生的重大运行方式调整，分析方式调整后UPFC工程能否满足电网的潮流及无功电压控制需求。

- 对方案进行技术经济综合比较和分析，提出推荐方案。

应用其它FACTS装置的技术方案

结合系统对FACTS装置的潮流、无功电压控制需求，提出应用其它FACTS装置的方案，并分析其代价及技术特点。

电气计算

可行性研究中提出的方案应能满足DL 755规定的各项安全稳定标准。应针对各水平年开展潮流、稳定、短路电流等电气计算。

潮流计算要求如下：

- 应以电网规划为基础，选择有代表性的典型运行方式，进行正常及典型故障运行方式（N-1）的潮流计算分析，必要时进行严重故障条件下的潮流计算校核，确定UPFC工程的容量需求；

- 应分析UPFC对系统调相调压的作用。

稳定计算要求如下：

- 选取代表性的典型运行方式，选取典型故障校验电网稳定水平，必要时进行严重故障条件下的稳定校核；

- 应分析UPFC不同运行模式及控制策略切换对电网稳定水平的影响

- 根据UPFC接入地区电网情况，必要时开展电磁暂态或电磁-机电混合仿真，分析UPFC接入对降低直流换相失败风险、提升事故后电压恢复特性的作用。

短路电流计算要求如下：

- 应基于规划网架，在正常方式全接线、全开机条件下进行短路电流计算；

- 应重点分析通过UPFC串联侧的短路电流，当短路电流超过设备耐受水平时，应研究限制短路电流的措施。

方案技术经济比较

将应用UPFC的方案与常规技术方案、应用其它FACTS装置的方案进行详细技术经济比较，具体要求如下：

- 方案的技术比较可在潮流控制能力、无功电压支撑能力、暂态性能、可维护性、技术先进性、工程可实施性、社会资源占用等方面开展；

- 方案的经济比较宜采用年费用法；

- 开展技术经济综合比较。

UPFC工程在系统中的地位和作用

应结合UPFC工程在电网中的功能定位及在系统中发挥的作用，分析总结工程实施的效果和意义。

UPFC拓扑结构及对有关电气设备参数的要求

提出UPFC的拓扑结构方案，包括串联侧和并联侧换流器数量、电气主接线方案、主要运行模式及转换策略等。

应对UPFC工程的下列主要电气设备参数提出要求：

- 串联侧换流器相关参数，包括容量、额定电流、额定电压等；

- 串联变压器相关参数，包括容量、额定电流、额定电压、阻抗等；

- 并联侧换流器相关参数，包括容量、额定电流、额定电压等；

- 并联变压器相关参数，包括容量、额定电流、额定电压、阻抗等。

- 工程电气设备的短路电流耐受水平。

专题研究

根据电网对UPFC潮流、无功电压控制需求及可靠性的要求，开展UPFC工程拓扑结构方面的专题研究工作，包括：

- UPFC工程串联侧、并联侧换流器数量及容量优化研究；

- UPFC工程主要运行模式及转换策略研究；

- UPFC工程电气主接线方案研究等。

分析UPFC运行过程中电网的潮流转移特性及对安装地点以外电网的影响，结合系统潮流、无功电压及电网安全稳定控制需求，开展UPFC工程的系统级控制策略专题研究。

对于存在电压稳定问题，需要由UPFC工程改善无功、电压特性的系统，应开展电压稳定及无功控制专题研究。

直流近区的UPFC工程，应开展交直流系统相互影响的专题研究，研究中宜进行电磁及机电暂态仿真分析，重点分析UPFC接入对降低直流换相失败风险、提升事故后电压恢复特性的作用；直流近区且附近有较多电力电子元件的UPFC工程，必要时还应开展次同步振荡专题研究。

电网规划设计中尚未明确的电网结构问题，对UPFC工程影响较大的，应进行专题研究。

UPFC工程接入点附近存在较严重的电能质量污染时，应开展电能质量相关研究。

电力系统一次部分结论及建议

主要结论及推荐意见，应包括：

- UPFC工程的建设必要性及建议投产时间；

- UPFC的接入系统推荐方案；

- UPFC的系统级控制策略推荐方案；

- UPFC的拓扑结构及主要设备参数要求；

- 工程的建设规模（含配套交流工程）。

存在问题及下一步工作的建议。

电力系统二次

一次系统概况

应简述一次系统的概况和特点。

系统继电保护

概述与UPFC工程有关的系统继电保护现状，包括设备配置、通道使用、运行动作等情况，并对存在的问题进行分析。

分析一次系统对继电保护配置的特殊要求和UPFC接入后对周边电网现有保护的配合影响，论述UPFC继电保护配置原则，明确保护与互感器配置方案。

应提出与UPFC工程相关的线路保护、母线保护、自动重合闸、断路器失灵保护、短引线保护、线路过电压保护、远方跳闸保护、故障录波器及专用故障测距等的配置方案。对于线路改接（或π接），应提出相应的保护设备配置（改造）和保护通道的调整方案。

应提供UPFC接入后对相关继电保护影响范围的研究报告，并提出调整方案。

概述与本工程相关的电网保护及故障信息管理系统配置情况，提出工程子站配置方案。

应提出保护对通信通道的技术要求，包括传输时延、带宽、接口方式等。

应提出系统保护与站内监控系统、保护及故障信息管理系统等接口方案和技术要求；应提出对电流互感器、电压互感器、直流电源、保护光电转换接口装置等的技术要求。

安全稳定控制装置

概述与UPFC工程有关的安全稳定控制装置现状，包括设备配置、通道使用、运行动作等情况，并对存在的问题进行分析。

应以一次系统的潮流、稳定计算为基础，进行校核计算，分析UPFC接入后对现有安全稳定控制装置的影响，提出安全稳定控制装置的调整方案及投资估算。

应确定本工程是否需要进一步开展安全稳定控制系统专题研究。

应提出安全稳定控制系统对通信通道的技术要求，包括传输时延、带宽、接口方式等。

应提出对电流互感器、电压互感器及直流电源等的技术要求。

相角测量装置

应根据相关电网实时动态测量系统总体要求，提出UPFC工程相角测量装置的配置方案及投资估算。

应提出装置对电流互感器、电压互感器和通信通道的技术要求。

调度自动化

调度自动化子站部分要求如下：

- 概述与本工程相关的调度端能量管理系统、调度数据网络等的现状及存在问题；

- 根据调度关系，提出UPFC工程远动系统配置方案，明确技术要求及远动信息采集和传输要求；

- 根据电网二次系统规划，如需结合UPFC工程完善和改造相关调度端系统，应提出专项报告，说明项目建设的必要性、可行性，提出改造完善建设方案和投资估算。

电能计量装置及电能量远方终端部分要求如下：

- 简述与UPFC本工程有关的电能量计量（费）系统现状及存在的问题；

- 根据各相关电网电能量计量（费）建设要求，提出UPFC工程计费、考核关口计量点设置原则，明确关口电能计量装置和电能量远方终端配置方案，提出各关口点的电流互感器、电压互感器精度要求，提出电能量信息传送及通道配置要求，并提出与站内监控系统的接口方案。

应根据相关调度端调度数据通信网络总体方案要求，分析UPFC工程在网络中的作用和地位，提出UPFC工程调度数据通信网络接入设备配置要求、网络接入方案和通道配置要求。

应根据电力二次系统安全防护总体要求，分析UPFC工程各应用系统与网络信息交换、信息传输和安全隔离要求，提出二次系统安全防护设备和软件配置要求。

系统通信

应根据UPFC工程的调度组织关系，提出调度通信要求。

概述相关的通信传输网络、调度程控交换网、数据通信网等的现状及存在的问题，概述相关的已立项或在建通信项目情况等。

根据相关的电网通信规划，分析UPFC工程在通信网络中的地位和作用，分析系统继电保护、电力系统安全稳定控制、相角测量装置、系统调度自动化、UPFC控制及保护等业务应用系统对通道数量和技术的要求。

应根据业务需求分析、通信现状及存在的问题，提出不少于两个系统通信方案，经技术经济比较提出推荐方案。

应提出推荐通信方案的通道组织。

应提出通信机房、电源、机房动力环境监视系统等的设计原则。

电力系统二次部分结论及建议

应对电力系统二次部分提出结论性意见及建议。对于与本工程有关的系统二次部分单项工程，投资需计入本工程，并单独列出。

站址选择及工程设想

站址选择

UPFC工程的站址选择工作应按照DL/T 5448中关于换流站选址的相应规定执行。

工程设想

简述UPFC工程系统接入方案、串联换流器容量及组数、并联换流器容量及组数、串联变压器容量及台数、并联变压器容量及台数、交流侧出线回路数。

应根据UPFC工程规模、系统接入方案、系统中位置和站址具体情况，在进行综合分析比较的基础上，提出UPFC工程电气主接线形式，包括：交流网侧电气接线、交流阀侧电气接线、直流侧电气接线和换流器接线。

应根据站址自然条件、环境状况和污秽等级，论述UPFC工程交、直流配电装置形式选择，以及对交直流设备外绝缘要求。

主要电气设备选择部分应开展下列工作：

- 结合污秽情况、绝缘配合结论以及站址海拔等因素对串联变压器、并联变压器、断路器、隔离开关、套管、绝缘子等主要设备的选择提出初步意见，提出主要设备备品备件需求，如备用相的设置、阀塔模块的备用设置等；

- 对新技术的采用进行简要分析，提出推荐意见；

- 结合站址自然条件提出阀冷却方式，应进行空冷方式与水冷方式的经济技术性比较；

- 开展换流器、晶闸管旁路开关选型；

- 对于在交流变电站上扩建、改建工程，需注意与已有工程的协调，校核现有电气设备及相关部分的适应性、有无改造搬迁工程量。

电气布置及辅助系统部分应开展下列工作：

- 说明UPFC工程系统接入方案、交流侧出线情况，提出全站电气总平面布置方案；

- 简述交、直流配电装置型式选择；

- 简述换流器、阀冷却系统布置型式；

- 论述站用电源配置方案。当UPFC工程依托交流变电站建设时，需统筹考虑站用电源的设置方案；

- 论述直击雷防护方案；

- 根据土壤情况，分析确定接地网形式。

电气二次部分应开展下列工作：

- 提出UPFC控制保护系统设计原则及配置方案；

- 简述UPFC控制方式，提出监控系统的主要设计原则及配置方案；

- 简述直流电源系统电压选择，提出本工程直流电源系统及交流不停电电源（UPS）装置配置方案；

- 简要说明主要元件保护、GPS对时系统、智能辅控系统、一次设备在线监测系统等配置原则及方案设想；

- 简要说明控制室、继电器小室等二次设备布置的主要设计原则及方案设想。

应说明站区总体规划的特点，进出线方向和布置，进站道路的引接和长度，对站区总平面布置方案和竖向布置方式的设想，场地设计标高的选择，站区防洪防涝措施的规划。应预估站区围墙内占地面积和本工程共需征地面积。

建筑规模及结构设想部分应开展下列工作:

- 说明全站主要建（构）筑物的设想；

- 说明阀厅和主控楼布置方案、主要设计尺寸，提出初步方案，预估全站总建筑面积；

- 说明主要建（构）筑物的结构型式；

- 简述地基处理方案的设想；

- 提出建构筑物节能措施。

应提出站区采暖、通风和空气调节系统的设想和设计原则，提出初步的阀厅空调系统布置方案。

应根据换流阀的散热需求，提出冷却方式、冷却水量、补充水量，并提出初步的阀冷却设备布置方案；应结合UPFC站的供水需求，提出初步的供水系统方案。

应提出站区主要建、构筑物的消防设想和设计原则。

应提出站区防噪音措施设想和设计原则。

配套交流线路工程

UPFC站的配套交流线路工程的可行性研究应按DL/T 5448中关于交流线路工程的相应规定执行。

节能环保措施分析

系统节能分析

应分析UPFC工程优化系统潮流分布对降低电能损耗的作用。

应分析UPFC工程提供动态无功补偿对降低电能损耗的作用。

UPFC站节能分析

应概述设备选用低损耗情况。

应概述站内建构筑物节能措施。

环保措施

应概述UPFC工程环保措施。

投资估算及经济评价

投资估算

投资估算应执行国家能源局发布的《电网工程建设预算编制与计算规定》及相关配套文件，并应满足以下条款要求：

- 根据推荐方案和工程设想的主要技术原则、方案及工程量编制UPFC工程的投资估算，其内容深度满足技经专业审查的要求；

- 估算包括但不限于以下内容：估算编制说明、总估算表（表一）、专业汇总估算表（表二）、单位工程估算表（表三）、其他费用计算表（表四）、工程概况及主要技术经济指标表（表五）、建设场地征用及清理费用估算表（表七）、编制年价差计算表、建设期贷款利息计算表及勘测设计费计算表等附表及特殊项目依据性文件等附件。

- 编制说明应包括工程概况、估算编制的主要原则和依据、主要经济指标、估算造价水平分析等。

- 编制原则级依据应说明采用的定额、指标，主要设备材料价格来源，地区人工、材料、机械价格调整依据以及建设场地征用及清理等其他费用计算依据等。遵照鼓励国产化的原则确定设备国产化比例及价格；

- 估算造价水平分析应提供本工程与已建类似工程造价的对比分析，结合UPFC工程特点对工程量及投资合理性进行分析；

- 提供推荐方案和对比方案的技术经济论证；对于影响投资较大的土石方工程、外部电源、水源、道路桥梁等依据施工方案计算相关费用；大件设备的运输措施费有可行的运输方案，运输方案复杂时提供有资质的运输咨询部门的咨询意见作为费用计算依据。

经济评价

经济评价工作应执行国家和行业主管部门发布的有关文件和规定，并应满足以下要求：

- 经济评价包括但不限于以下内容：编制说明、财务分析报表、财务分析辅助报表、不确定性分析表及分析结论；

- 编制说明说明评价的原则及依据，说明计算所采用的原始数据及来源，明确本工程资金来源、资本金比例、币种、融资利率、还款方式及还款年限；

- 根据UPFC工程的特点，按照所在地域全网销售电量计算单位电量承担费用；

- 当有多种投融资条件时，对投融资成本进行经济比较，选择条件优惠的融资方式；

- 分析结论包括下列内容：主要经济评价指标，含财务内部收益率（全部投资、资本金）、投资回收期、总投资收益率、资本金净利润率及单位电量承担费用；敏感性分析及说明；综合经济评价结论。

图纸

一般提供如下图纸：

- 现状电网地理接线图；

- 工程投产年电网地理接线图；

- 远景年电网规划图；

- 通信通道组织图；

- UPFC站地理位置图；

- 站区总体规划图（带地形、进站道路引接、进出线建设规划、技术经济指标）；

- 电气主接线图；

- 总平面布置图；

- 线路路径方案图；

- 杆塔和基础型式图；

- 绝缘子金具串型一览图。

图纸深度要求应按DL/T 5448中关于图纸深度的相应规定执行。

统一潮流控制器工程可行性研究内容深度规定

编 制 说 明

目次

1 编制背景	2

2 编制主要原则	2

3 与其他标准文件的关系	2

4 主要工作过程	2

5 标准结构和内容	2

6 条文说明	2

1 编制背景

本标准依据《中国电机工程学会关于印发“中国电机工程学会2017年标准计划（第一批）”的通知》的要求编写。

统一潮流控制器（Unified Power Flow Controller,简称“UPFC”）是当前柔性交流输电技术发展的制高点。它能够同时调控系统的电压、阻抗及功角等参数，具有灵活控制潮流、提高电网传输能力及改善系统稳定性等多种功能。UPFC由于其全面、强大的控制能力，在未来我国坚强智能电网的建设与发展中有广阔的应用空间。2015年12月，国内首个UPFC工程－江苏南京220kV西环网UPFC示范工程顺利投运并发挥了显著的社会经济效益和科技示范效益。根据中国电力科学研究院开展的500kV UPFC需求分析工作的结论，“十三五”期间在华东电网、华中电网、西南电网、西北电网、东北电网等多个关键断面存在应用需求。2016年11月，苏州南部电网500kV统一潮流控制器示范工程正式开工建设，为UPFC在我国电网的推广应用奠定了坚实的基础。

目前，国内尚无相关技术标准指导UPFC工程可行性研究工作。为规范UPFC工程的可行性研究工作，保证UPFC工程的可行性与必要性，有必要制定本标准。

2 编制主要原则

本标准以江苏苏州南部电网500kV统一潮流控制器示范工程、江苏南京220kV西环网统一潮流控制器示范工程、上海蕴藻浜220kV统一潮流控制器工程及国际上现有UPFC工程取得的经验和成果为基础，参照国家有关法律法规、国家标准、电力行业标准，参考国内外先进电力企业的经验，结合我国电网的实际情况进行编制。

3 与其他标准文件的关系

本标准与相关技术领域的国家现行法律、法规和政策保持一致。

本标准不涉及专利、软件著作权等知识产权使用问题。

本标准主要参考文件：

GB 1094.1—2013  电力变压器 第一部分：总则

GB/T 14285—2006 继电保护和安全自动装置技术规程

DL/T 1193—2012  柔性输电术语

DL/T 1234—2013  电力系统安全稳定计算技术规范

DL 5002—2005  地区电网调度自动化设计技术规程

DL 5003—2005  电力系统调度自动化设计技术规程

DL 5044—2014  电力工程直流电源系统设计技术规程

DL 5136—2012  火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程

DL 5155—2016  220kV～1000kV变电站站用电设计技术规程

DL/T 5429—2009  电力系统设计技术规程

DL/T 5439—2009  大型水、火电厂接入系统设计内容深度规定

DL/T 5444—2010  电力系统设计内容深度规定

国务院令 第599号  电力安全事故应急处置和调查处理条例

4 主要工作过程

2017年6月，编写组启动标准编制工作。

2017年8月，完成标准初稿的编制。

2017年9月，组织相关领域专家对标准初稿进行了第一次正式讨论，形成征求意见稿。

…

5 标准结构和内容

本标准的主要结构和内容如下：

本标准主题章分为9章，由总则、工程概述、电力系统一次、电力系统二次、站址选择及工程设想、配套交流线路工程、节能环保措施分析、投资估算及经济评价、图纸组成。本标准在参考江苏苏州南部电网500kV统一潮流控制器示范工程、江苏南京220kV西环网统一潮流控制器示范工程、上海蕴藻浜220kV统一潮流控制器工程相关前期研究工作经验的基础上，本着先进性和实用性、操作性和可扩展性等原则，规定了UPFC工程可行性研究的内容和深度要求，重点在必要性论证、一次系统方案、二次系统方案、UPFC站工程方案等方面针对UPFC工程的特殊性进行了要点归纳，对于今后开展UPFC工程的可行性研究具有借鉴和指导意义。

6 条文说明

本标准第3章中UPFC、VSC、SSSC、STATCOM、FACTS等术语的定义来源于《柔性输电术语》（DL/T 1193-2012），其中UPFC的定义结合最新的工程实践（已有3个换流器的UPFC工程投运）进行了调整。

本标准6.1.1中的负荷特性主要包括典型日负荷曲线、年峰谷差、年峰谷差率等。

本标准6.2.4中 “应阐述规划期内电网主网架整体发展规划”，主要包括：新增区外来电落点及接入方案、主网架加强或调整方案、220kV以上电压等级变电容量建设方案及配套送出方案、电网分层分区调整方案、110kV及以下可能会影响负荷分布的网架结构变化等。必要时，对远景网架（区外来电、主网架结构、分层分区等）作展望。

本标准6.4节中考虑到UPFC等FACTS设备造价相对较高，而常规架空输电线路造价相对较低。因此，提出了UPFC工程必要性论证需要与常规方案作技术经济比较。通常，UPFC等FACTS设备的适用场合主要在如下场合：城市中心区域供电能力不足，新建线路需要采用电缆，建设难度大、造价高昂的；受环保、土地、航运、社会稳定等外部条件制约无法新建架空输电线路的，例如受可用过江点限制，新增跨越长江的输电通道十分困难。考虑到SSSC、晶闸管控制移相变压器（Thyristor Controlled Phase Shifting Transformer，TCPST）等FACTS装置也能起到调节电网潮流的作用。因此，为保证规划方案技术经济最优，规定在进行技术经济比较时将采用UPFC的方案与采用SSSC、TCPST等其他FACTS装置方案作技术经济比较。其中，FACTS装置方案既可考虑单一的FACTS装置也可考虑两种甚至多种FACTS装置组合的方案，如TCPST+STATCOM、在不同地点分别装设SSSC及STATCOM等。

考虑到UPFC可降低多直流馈入系统发生多回直流换相失败的风险，对提高系统电压稳定有显著影响，故在6.4.2中规定“根据UPFC接入地区电网情况，必要时开展电磁暂态或电磁-机电混合仿真，分析UPFC接入对降低直流换相失败风险、提升事故后电压恢复特性的作用。”